Строительные нормы и правила

СНиП II-3-79

Строительная теплотехника

Срок введения в действие 1 июля 1979 г.

Разработаны НИИСФ Госстроя СССР с участием НИИЭС и ЦНИИпромзданий Госстроя СССР, ЦНИИЭП жилища Госгражданстроя, ЦНИИЭПсельстроя Госагропрома СССР, МИСИ им.В.В.Куйбышева Минвуза СССР, ВЦНИИОТ ВЦСПС, НИИ общей и коммунальной гигиены им.А.Н.Сысина Академии медицинских наук СССР, НИИ Мосстроя и МНИИТЭП Мосгорисполкома.

Утверждены постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 14 марта 1979 г. N 28.

С введением в действие СНиП II-3-79 “Строительная теплотехника” утрачивает силу глава СНиП II-А.7-71 “Строительная теплотехника”.

СНиП II-3-79* “Строительная теплотехника” является переизданием СНиП II-3-79 “Строительная теплотехника” с изменениями, утвержденными и введенными в действие с 1 июля 1986 г. Постановлением Госстроя СССР от 19 декабря 1985 г. N 241 и изменением N 3 (в Украине не действует !!!) , введенным в действие с 1 сентября 1995 г. Постановлением Минстроя России от 11.08.95 г. N 18-81.

- Общие данные

- Настоящие нормы строительной теплотехники должны соблюдаться при проектировании ограждающих конструкций (наружных и внутренних стен, перегородок, покрытий, чердачных и междуэтажных перекрытий, полов, заполнений проемов: окон, фонарей, дверей, ворот) новых и реконструируемых зданий и сооружений различного назначения (жилых, общественных, производственных и вспомогательных промышленных предприятий, сельскохозяйственных и складских) с нормируемыми температурой или температурой и относительной влажностью внутреннего воздуха.

- В целях сокращения потерь тепла в зимний период и поступлений тепла в летний период при проектировании зданий и сооружений следует предусматривать:

а) объемно-планировочные решения с учетом обеспечения наименьшей площади ограждающих конструкций;

б) солнцезащиту световых проемов в соответствии с нормативной величиной коэффициента теплопропускания солнцезащитных устройств;

в) площадь световых проемов в соответствии с нормированным значением коэффициента естественной освещенности;

г) рациональное применение эффективных теплоизоляционных материалов;

д) уплотнение притворов и фальцев в заполнениях проемов и сопряжений элементов (швов) в наружных стенах и покрытиях.

- Влажностный режим помещений зданий и сооружений в зимний период в зависимости от относительной влажности и температуры внутреннего воздуха следует устанавливать по табл. 1.

Зоны влажности территории СССР следует принимать по прил. 1*.

Условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности района строительства следует устанавливать по прил. 2.

Таблица 1

| Режим | Влажность внутреннего воздуха, (, при температуре |
| --- | --- |
|  | до 12(С | св. 12 до 24(С | св. 24(С |
| Сухой Нормальный Влажный Мокрый | До 60 Св. 60 до 75 Св. 75 — | До 50 Св. 50 до 60 Св. 60 до 75 Св. 75 | До 40 Св. 40 до 50 Св. 50 до 60 Св. 60 |

| Внесены НИИСФ Госстроя СССР | Утверждены постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 14 марта 1979 г. № 28 | Срок введения в действие 1 июля 1979 г. |
| --- | --- | --- |

- Гидроизоляцию стен от увлажнения грунтовой влагой следует предусматривать (с учетом материала и конструкции стен):

горизонтальную — в стенах (наружных, внутренних и перегородках) выше отмостки здания или сооружения , а также ниже уровня пола цокольного или подвального этажа;

вертикальную — подземной части стен с учетом гидрогеологических условий и назначения помещений.

1.5*. При проектировании зданий и сооружений следует предусматривать защиту внутренней и наружной поверхностей стен от воздействия влаги (производственной и бытовой) и атмосферных осадков (устройством облицовки или штукатурки, окраской водоустойчивыми  составами и др.) с учетом материала стен, условий их эксплуатации и требований нормативных документов по проектированию отдельных видов зданий, сооружений и строительных конструкций.

В многослойных наружных стенах производственных зданий с влажным или мокрым режимом помещений допускается предусматривать устройство вентилируемых воздушных прослоек, а при непосредственном периодическом увлажнении стен помещений — устройство вентилируемой прослойки с защитой внутренней поверхности от воздействия влаги.

- В наружных стенах зданий и сооружений с сухим или нормальным режимом помещений допускается предусматривать невентилируемые (замкнутые) воздушные прослойки и каналы высотой не более высоты этажа и не более 6 м.

- Полы на грунте в помещениях с нормируемой температурой внутреннего воздуха, расположенные выше отмостки здания или ниже ее не более чем на 0,5 м, должны быть утеплены в зоне примыкания пола к наружным стенам шириной 0,8 м путем укладки по грунту слоя неорганического влагостойкого утеплителя толщиной, определяемой из условия обеспечения термического сопротивления этого слоя утеплителя не менее термического сопротивления наружной стены.

2. СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ

ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

2.1*. Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций R0  следует принимать в соответствии с заданием на проектирование, но не менее требуемых значений, Rтр0, определяемых исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий по формуле ( 1 ) и табл. 9* и условий энергосбережения - по табл. 1а* ( первый этап ) и табл. 1б* ( второй этап ).

В табл. 1а* ( первый этап ) приведены минимальные значения сопротивления теплопередаче, которые должны приниматься в проектах с 1 сентября 1995 года и обеспечиваться в строительстве начиная с 1 июля 1996 года, кроме зданий высотой до трех этажей со стенами из мелкоштучных материалов. В зданиях на проектирование могут быть установлены более высокие показатели теплозащиты, в том числе соответствующие нормам табл. 1б*.

В табл. 1б* (второй этап) приведены минимальные значения сопротивления теплопередаче для зданий, строительство которых начинается с 1 января 2000 года. При этом для вновь строящихся зданий до 3-х этажей со стенами из мелкоштучных материалов, а также реконструируемых и капитально ремонтируемых независимо от этажности сроки введения в действие требований табл. 1б* устанавливаются как для первого этапа, т.е. с 01.07.96г.

Для зданий с влажным или мокрым режимом, зданий, предназначенных для сезонной эксплуатации (осенью или весной ), и зданий с расчетной температурой внутреннего воздуха 12(С и ниже, а также для внутренних стен, перегородок и перекрытий между помещениями при разности расчетных температур воздуха в этих помещениях более 6(С приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций следует принимать не ниже значений, определяемых по формуле ( 1 ).

Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций охлаждаемых зданий и сооружений следует принимать по СНиП 2.11.02-87.

Таблица 1а*

| Здания и | Градусо(сутки | Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций Rтр0, м2 ( (С/Вт |
| --- | --- | --- |
| помещения | отопительного периода, (С ( сут | стен | покрытий и перекрытий над проездами | перекрытий чердачных, над холодными подпольями и подвалами | окон и балконных дверей | фона-рей |
| Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты | 2000 4000 6000 8000 10000 12000 | 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 | 1,8 2,5 3,2 3,9 4,6 5,3 | 1,6 2,2 2,8 3,4 4,0 4,6 | 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 | 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 |
| Общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые, за исключением помещений с влажным или мокрым режимом | 2000 4000 6000 8000 10000 12000 | 1,0 1,4 1,8 2,2 2,6 3,0 | 1,6 2,3 3,0 3,7 4,4 5,1 | 1,4 2,0 2,6 3,2 3,8 4,4 | 0,33 0,38 0,43 0,48 0,53 0,58 | 0,23 0,28 0,33 0,38 0,43 0,48 |
| Производствен-ные с сухим и нормальным режимами | 2000 4000 6000 8000 10000 12000 | 0,8 1,1 1,4 1,7 2,0 2,3 | 1,4 1,8 2,2 2,6 3,0 3,6 | 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 | 0,21 0,24 0,27 0,30 0,33 0,36 | 0,19 0,22 0,25 0,28 0,31 0,34 |
| Примечания: 1. Промежуточные значения Rтр0 следует определять интерполяцией. 2. Нормы сопротивления теплопередаче светопрозрачных ограждений являются рекомендуемыми. Минимально допустимые нормы приведены в табл. 9* (действуют до 1 января 2000 года). |

Таблица 1б*

| Здания и | Градусо(сутки | Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций Rтр0, м2 ( (С/Вт |
| --- | --- | --- |
| помещения | отопительного периода, (С ( сут | стен | покрытий и перекрытий над проездами | перекрытий чердачных, над холодными подпольями и подвалами | окон и балконных дверей | фона-рей |
| Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты | 2000 4000 6000 8000 10000 12000 | 2,1 2,8 3,5 4,2 4,9 5,6 | 3,2 4,2 5,2 6,2 7,2 8,2 | 2,8 3,7 4,6 5,5 6,4 7,3 | 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 | 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 |
| Общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые, за исключением помещений с влажным или мокрым режимом | 2000 4000 6000 8000 10000 12000 | 1,6 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 | 2,4 3,2 4,0 4,8 5,6 6,4 | 2,0 2,7 3,4 4,1 4,8 5,5 | 0,33 0,38 0,43 0,48 0,53 0,58 | 0,23 0,28 0,33 0,38 0,43 0,48 |
| Производствен-ные с сухим и нормальным режимами | 2000 4000 6000 8000 10000 12000 | 1,4 1,8 2,2 2,6 3,0 3,4 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 | 1,4 1,8 2,2 2,6 3,0 3,4 | 0,21 0,24 0,27 0,30 0,33 0,36 | 0,19 0,22 0,25 0,28 0,31 0,34 |
| Примечание. Промежуточные значения Rтр0 следует определять интерполяцией. |

Градусо-сутки отопительного периода ( ГСОП ) следует определять по формуле

ГСОП = ( tв - tот.пер. ) zот.пер. ,			( 1а )

где tв — то же, что в формуле ( 1 );

tот.пер.

zот.пер. — средняя температура, (С, и продолжительность, сут., периода со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8 (С по СНиП 2.01.01-82.

2.2*. Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (за исключением светопрозрачных), отвечающих санитарно-гигиеническим и комфортным условиям, определяют по формуле

n ( tв - tн )
Rтр0 = —————— ,					( 1 )

( tн (в

где n — коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху по табл. 3*;

tв — расчетная температура внутреннего воздуха, (С, принимаемая согласно ГОСТ 
12.1.005-88 и нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений;

tн — расчетная зимняя температура наружного воздуха, (С, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СНиП 2.01.01-82;

(tн — нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимаемых по 
табл. 2*;

(в — коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, принимаемый по табл. 4*.

Требуемое сопротивление теплопередаче Rтр0 дверей (кроме балконных) и ворот должно быть не менее 0,6Rтр0 стен зданий и сооружений, определяемого по формуле ( 1 ) при расчетной зимней температуре наружного воздуха, равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.

Примечания: 1. При определении требуемого сопротивления теплопередаче внутренних ограждающих конструкций в формуле ( 1 ) следует принимать n = 1 и вместо tн — расчетную температуру воздуха более холодного помещения.

- В качестве расчетной зимней температуры наружного воздуха, tн, для зданий, предназначенных для сезонной эксплуатации, следует принимать минимальную температуру наиболее холодного месяца, определяемую по СНиП 2.01.01-82 с учетом среднесуточной амплитуды температуры наружного воздуха.

Пункт 2.3 исключен.

2.4*. Тепловую инерцию D ограждающей конструкции следует определять по формуле

D = R1s1 + R2s2 + ( + Rnsn ,				( 2 )

где R1,R2,(,Rn — термические сопротивления отдельных слоев ограждающей конструкции, м2 ( (С/Вт, определяемые по формуле ( 3 );

s1,s2,(,sn — расчетные коэффициенты теплоусвоения материала отдельных слоев ограждающей конструкции, Вт/(м2 ( (С), принимаемые по прил. 3*.

Примечания: 1. Расчетный коэффициент теплоусвоения воздушных прослоек принимается равным нулю.

- Слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом, и наружной поверхностью ограждающей конструкции, не учитываются.

- Термическое сопротивление R, м2 ( (С/Вт, слоя многослойной ограждающей конструкции, а также однородной (однослойной) ограждающей конструкции следует определять по формуле

(
 R = —  ,						( 3 )

(

где ( — толщина слоя, м;

( — расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м ( (С), принимаемый по прил. 3*.

Таблица 2*

|  | Нормируемый температурный перепад ( tн, (С, для |
| --- | --- |
| Здания и помещения | наружных стен | покрытий и чердачных перекрытий | перекрытий над проездами, подвалами и подпольями |
| Жилые, лечебно-профилактичес-кие и детские учреждения, школы, интернаты | 4,0 | 3,0 | 2,0 |
| Общественные, кроме указанных в п.1, административные и бытовые, за исключением помещений с влажным или мокрым режимом | 4,5 | 4,0 | 2,5 |
| Производственные с сухим и нормальным режимами | tв - tр, но не более 7 | 0,8(tв - tр), но не более 6 | 2,5 |
| Производственные и другие помещения с влажным или мокрым режимом | (tв - tр) | 0,8(tв - tр) | 2,5 |
| Обозначения, принятые в табл. 2*: tв — то же, что в формуле ( 1 ); tр — температура точки росы, (С, при расчетной температуре и относительной влажности внутреннего воздуха, принимаемым по ГОСТ 12.1.005-88, СНиП 2.04.05-91 и нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений. |

Таблица 3*

| Ограждающие конструкции | Коэффициент n |
| --- | --- |
| Наружные стены и покрытия (в том числе вентилируемые наружным воздухом), перекрытия чердачные (с кровлей из штучных материалов) и над проездами; перекрытия над холодными (без ограждающих стенок) подпольями в Северной строительно-климатической зоне | 1 |
| Перекрытия над холодными подвалами, сообщающимися с наружным воздухом; перекрытия чердачные (с кровлей из рулонных материалов); перекрытия над холодными (с ограждающими стенками) подпольями и холодными этажами в Северной строительно-климатической зоне | 0,9 |
| Перекрытия над неотапливаемыми подвалами со световыми проемами в стенах | 0,75 |
| Перекрытия над неотапливаемыми подвалами без световых проемов в стенах, расположенные выше уровня земли | 0,6 |
| Перекрытия над неотапливаемыми техническими подпольями, расположенными ниже уровня земли | 0,4 |

Таблица 4*

| Внутренняя поверхность ограждающих конструкций | Коэффициент теплоотдачи (в, Вт/(м2 ( (С) |
| --- | --- |
| Стен, полов, гладких потолков, потолков с выступающими ребрами при отношении высоты h ребер к расстоянию h а между гранями соседних ребер — ( 0,3 а | 8,7 |
| 2. Потолков с выступающими ребрами при отношении h — ( 0,3 а | 7,6 |
| 3. Зенитных фонарей | 9,9 |
| Примечание. Коэффициент теплоотдачи (в внутренней поверхности ограждающих конструкций животноводческих и птицеводческих зданий следует принимать в соответствии со СНиП 2.10.03-84. |

Табл. 5* исключена.

2.6*. Сопротивление теплопередаче R0, м2 ( (С/Вт, ограждающей конструкции следует определять по формуле

1	        1
R0 = — + Rк + —  ,				( 4 )

(в	       (н

где (в — то же, что в формуле ( 1 );

Rк — термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2 ( (С/Вт, определяемое: однородной (однослойной) — по формуле ( 3 ), многослойной — в соответствии с пп. 2.7 и 2.8;

(н — коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2 ( (С), принимаемый по табл. 6*.

При определении Rк слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом, и наружной поверхностью ограждающей конструкции, не учитываются.

Таблица 6*

| Наружная поверхность ограждающих конструкций | Коэффициент теплоотдачи для зимних условий (н , Вт/(м2 ( (С) |
| --- | --- |
| Наружных стен, покрытий, перекрытий над проездами и над холодными (без ограждающих стенок) подпольями в Северной строительно-климатической зоне | 23 |
| Перекрытий над холодными подвалами, сообщающимися с наружным воздухом; перекрытий над холодными (с ограждающими стенками) подпольями и холодными этажами в Северной строительно-климатической зоне | 17 |
| Перекрытий чердачных и над неотапливаемыми подвалами со световыми проемами в стенах, а также наружных стен с воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом | 12 |
| Перекрытий над неотапливаемыми подвалами без световых проемов в стенах, расположенных выше уровня земли, и над неотапливаемыми техническими подпольями, расположенными ниже уровня земли | 6 |

- Термическое сопротивление Rк , м2 ( (С/Вт, ограждающей конструкции с последовательно расположенными однородными слоями следует определять как сумму термических сопротивлений отдельных слоев:

Rк = R1 + R2 + ( + Rn + Rв.п. 				( 5 )

где R1, R2, (, Rn — термические сопротивления отдельных слоев ограждающей конструкции, м2 ( (С/Вт, определяемые по формуле ( 3 );

Rв.п. — термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, принимаемое по прил. 4 с учетом примеч. 2 к п. 2.4*.

- Приведенное термическое сопротивление Rпрк , м2 ( (С/Вт , неоднородной ограждающей конструкции (многослойной каменной стены облегченной кладки с теплоизоляционным слоем и т.п.) определяется следующим образом:

а) плоскостями, параллельными направлению теплового потока, ограждающая конструкция (или часть ее) условно разрезается на участки, из которых одни участки могут быть однородными (однослойными) — из одного материала, а другие неоднородными — из слоев различных материалов, и термическое сопротивление ограждающей конструкции Rа , м2 ( (С/Вт, определяется по формуле

F1 + F2 + ( Fn
Ra = —————————  ,			( 6 )

F1 + F2 + ( + Fn

R1    R2            Rn

где F1, F2, (, Fn — площади отдельных участков конструкции (или части ее), м2;

R1, R2, (, Rn  — термические сопротивления указанных отдельных участков конструкции, определяемые по формуле ( 3 ) для однородных участков и по формуле ( 5 ) для неоднородных участков;

б) плоскостями, перпендикулярными направлению теплового потока, ограждающая конструкция (или часть ее, принятая для определения Ra ) условно разрезается на слои, из которых одни слои могут быть однородными — из одного материала, а другие неоднородными — из однослойных участков разных материалов. Термическое сопротивление однородных слоев определяется по формуле ( 3 ), неоднородных слоев — по формуле ( 6 ) и термическое сопротивление ограждающей конструкции R( — как сумма термических сопротивлений отдельных однородных и неоднородных слоев — по формуле ( 5 ). Приведенное термическое сопротивление ограждающей конструкции следует определять по формуле

Ra + 2R(
Rпрк = —————  ,				( 7 )

3

Если величина Ra превышает величину R( более чем на 25 % или ограждающая конструкция не является плоской (имеет  выступы на поверхности), то приведенное термическое сопротивление Rпрк такой конструкции следует определять на основании расчета температурного поля следующим образом:

по результатам расчета температурного поля при tв и tн определяются средние температуры, (С, внутренней tв.ср и наружной tн.ср поверхностей ограждающей конструкции и вычисляется величина теплового потока qрасч , Вт/м2, по формуле

qрасч = (в (tв - tв.ср) = (н (tн.ср - tн)  ,			( 8 )

где (в, tв, tн — то же, что в формуле ( 1 );

(н — то же, что в формуле ( 4 );

приведенное термическое сопротивление конструкций определяется по формуле

tв.ср - tн.ср
Rпрк = —————  ,				( 9 )

qрасч

2.9*. Приведенное сопротивление теплопередаче R0, м2 ( (С/Вт, неоднородной ограждающей конструкции следует определять по формуле

tв - tн
R0 = ————  ,				( 10 )

qрасч

где tв, tн — то же, что в формуле ( 1 );

qрасч — то же, что в формуле ( 8 ).

Допускается приведенное сопротивление теплопередаче R0 наружных панельных стен жилых зданий принимать равным:

R0 = Rусл0 r  ,				( 11 )

где Rусл0 — сопротивление теплопередаче панельных стен, условно определяемое по формулам   ( 4 ) и ( 5 ) без учета теплопроводных включений, м2 ( (С/Вт;

r — коэффициент теплотехнической однородности, принимаемый по прил. 13*.

Коэффициент теплотехнической однородности r ограждающих конструкций должен быть не менее значений, приведенных в табл. 6а*.

Таблица 6а*

| Ограждающая конструкция | Коэффициент r |
| --- | --- |
| Из однослойных легкобетонных панелей | 0,90 |
| Из легкобетонных панелей с термовкладышами | 0,75 |
| Из трехслойных железобетонных панелей с эффективным утеплителем и гибкими связями | 0,70 |
| Из трехслойных железобетонных панелей с эффективным утеплителем и железобетонными шпонками или ребрами из керамзитобетона | 0,60 |
| Из трехслойных железобетонных панелей с эффективным утеплителем и железобетонными ребрами | 0,50 |
| Из трехслойных металлических панелей с эффективным утеплителем | 0,75 |
| Из трехслойных асбестоцементных панелей с эффективным утеплителем | 0,70 |

2.10*. Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции по теплопроводному включению (диафрагмы, сплошного шва из раствора, стыка панелей, жестких связей стен облегченной кладки, элементов фахверка и др.) должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха при расчетной зимней температуре наружного воздуха (согласно п. 2.2*).

Примечание. Относительную влажность внутреннего воздуха для определения температуры точки росы в местах теплопроводных включений ограждающих конструкций жилых и общественных зданий следует принимать:

для зданий жилых, больничных учреждений, диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, общеобразовательных детских школ, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов — 55 %;

для общественных зданий (кроме вышеуказанных) — 50 %.

2.11*. Температуру внутренней поверхности (в, (С, ограждающей конструкции (без теплопроводного включения) следует определять по формуле

n ( tв - tн )
(в = tв - —————  ,				( 12 )

R0 (в

Температуру внутренней поверхности ((в, (С, ограждающей конструкции (по теплопроводному включению) необходимо принимать на основании расчета температурного поля конструкции.

Для теплопроводных включений, приведенных в прил. 5*, температуру ((в, (С, допускается определять:

для неметаллических теплопроводных включений — по  формуле

n ( tв + tн )    (         (   Rусл0      ((

((в = tв - —————  (1 + ( ( –––—  -1((	,		( 13 )

Rусл0 (в     (         (     R(0      ((

для металлических теплопроводных включений — по формуле

n ( tв - tн )
((в = tв - ———— ( 1 + (Rусл0 (в )  ,			( 13а )

Rусл0 (в

В формулах ( 12 ) — ( 13а ):

n, tв, tн, (в — то же, что в формуле ( 1 );

R0 — то же, что в формуле ( 4 );

R(0, Rусл0  — сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, м2 ( (С/Вт, соответственно в местах теплопроводных включений и вне этих мест, определяемые по формуле ( 4 );

(, ( — коэффициенты, принимаемые по табл. 7* и 8*.

2.12*. Требуемое сопротивление теплопередаче Rтр0 заполнений световых проемов (окон, балконных дверей и фонарей) следует принимать по табл. 9*.

2.13*. Приведенное сопротивление теплопередаче заполнений световых проемов (окон, балконных дверей и фонарей) необходимо принимать по прил. 6*.

Таблица 7*

| Схема теплопроводного включения | а Коэффициент ( при —— ( |
| --- | --- |
| по прил. 5* | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| I | 0,52 | 0,65 | 0,79 | 0,86 | 0,90 | 0,93 | 0,95 | 0,98 |
|  | (в При — (н |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IIа | 0,5 1,0 2,0 5,0 | 0,30 0,24 0,19 0,16 | 0,46 0,38 0,31 0,28 | 0,68 0,56 0,48 0,42 | 0,79 0,69 0,59 0,51 | 0,86 0,77 0,67 0,58 | 0,91 0,83 0,73 0,64 | 0,97 0,93 0,85 0,76 | 1,00 1,00 0,94 0,84 |
|  | c При — ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | 0,25 0,50 0,75 | 3,60 2,34 1,28 | 3,26 2,26 1,52 | 2,72 1,97 1,40 | 2,30 1,76 1,28 | 1,97 1,62 1,21 | 1,71 1,48 1,17 | 1,47 1,31 1,11 | 1,38 1,22 1,09 |
|  | c При — ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | 0,25 0,50 0,75 | 0,16 0,23 0,29 | 0,28 0,39 0,47 | 0,45 0,57 0,67 | 0,57 0,60 0,78 | 0,66 0,77 0,84 | 0,74 0,83 0,88 | 0,87 0,91 0,93 | 0,95 0,95 0,95 |
| а Примечания: 1. Для промежуточных значений — коэффициент ( следует определять интерполяцией. ( а 2. При — ( 2,0 следует принимать ( = 1. ( 3. Для параллельных теплопроводных включений типа IIа табличное значение коэффициента ( следует принимать с поправочным множителем 1 + e-5L (где L — расстояние между включениями, м). |

Таблица 8*

| Схема теплопроводного включения | а(т Коэффициент ( при —— (( |
| --- | --- |
| по прил. 5* | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 50,0 | 150,0 |
| I | 0,105 | 0,160 | 0,227 | 0,304 | 0,387 | 0,430 | 0,456 | 0,485 | 0,503 |
| IIб | - | - | - | 0,156 | 0,206 | 0,257 | 0,307 | 0,369 | 0,436 |
|  | с При — ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | 0,25 0,50 0,75 | 0,061 0,084 0,106 | 0,075 0,112 0,142 | 0,085 0,140 0,189 | 0,091 0,160 0,227 | 0,096 0,178 0,267 | 0,100 0,184 0,278 | 0,101 0,186 0,291 | 0,101 0,187 0,292 | 0,102 0,188 0,293 |
|  | c При — ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | 0,25 0,50 0,75 | 0,002 0,006 0,013 | 0,002 0,008 0,022 | 0,003 0,011 0,033 | 0,003 0,012 0,045 | 0,003 0,014 0,058 | 0,004 0,017 0,063 | 0,004 0,019 0,066 | 0,005 0,021 0,071 | 0,005 0,022 0,073 |
|  | (в При — (н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | 0,75 1,00 2,00 | 0,007 0,006 0,003 | 0,021 0,017 0,011 | 0,055 0,047 0,032 | 0,147 0,127 0,098 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| а(т Примечания: 1. Для промежуточных значений —— коэффициент ( следует определять интерполяцией. (( 2. Для теплопроводного включения типа V при наличии плотного контакта между гибкими связями и арматурой (сварка или скрутка вязальной проволокой) в формуле ( 13а ) вместо Rусл0 следует принимать Rпр0. |

Таблица 9*

|  | Разность температуры внутреннего воздуха | Требуемое сопротивление теплопередаче Rтр0, м2 ( (С /Вт |
| --- | --- | --- |
| Здания и помещения | и средней температуры наиболее холодной | окон и балконных | фонарей |
|  | пятидневки обеспеченностью 0,92, (С | дверей | П - образных | зенитных |
| Здания жилые, больничных учреждений ( больниц, клиник, стационаров и госпиталей ), диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, общеобразовательных детских школ, детских садов, яслей, яслей-садов ( комбинатов ), детских домов и детских приемников-распределителей | До 25 Св. 25 до 44 Св. 44 до 49 Св. 49 | 0,18 0,39 0,42 0,53 | - - - - | 0,15 0,31 0,31 0,48 |
| Общественные здания, кроме указанных в поз. 1, и вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий, за исключением помещений с влажным или мокрым режимом | До 30 Св. 30 до 49 Св. 49 | 0,15 0,31 0,48 | - - - | 0,15 0,31 0,48 |
| Производственные здания с сухим или нормальным режимом | До 35 Св. 35 до 49 Св. 49 | 0,15 0,31 0,34 | 0,15 0,15 0,15 | 0,15 0,31 0,48 |
| Производственные здания, а также помещения общественных зданий и вспомогательных зданий промышленных предприятий с влажным или мокрым режимом | До 30 Св. 30 | 0,15 0,34 | 0,15 - | - - |
| Производственные здания с расчетной относительной влажностью внутреннего воздуха не более 50 % и с избытками явного тепла, Вт/м3: а) св. 23 до 50 б) св. 50 | До 49 Св. 49 Любая | 0,15 0,31 0,15 | 0,15 0,15 0,15 | - - - |

2.14*. Коэффициент теплопроводности материалов в сухом состоянии теплоизоляционных слоев ограждающих конструкций, как правило, должен быть не более 0,3 Вт/(м ( (С).

Пункты 2.15*, 2.16* и табл. 9а* исключены.

2.17*. В жилых и общественных зданиях площадь окон (с приведенным сопротивлением теплопередаче меньше 0,56 м2 ( (С/Вт) по отношению к суммарной площади светопрозрачных и непрозрачных ограждающих конструкций стен должна быть не более 18 %.

- ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

3.1*. В районах со среднемесячной температурой июля 21 (С и выше амплитуда колебаний температуры внутренней поверхности ограждающих конструкций (наружных стен с тепловой инерцией менее 4 и покрытий менее 5), А(в зданий жилых, больничных учреждений (больниц, клиник, стационаров и госпиталей), диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов, а также производственных зданий, в которых должны соблюдаться оптимальные нормы температуры и относительной влажности воздуха в рабочей зоне или по условиям технологии должны поддерживаться постоянными температура  или температура и относительная влажность воздуха, не должна быть более требуемой амплитуды Атр(в, (С, определяемой по формуле

Атр(в = 2,5 - 0,1(tн -21 )  ,				( 18 )

где tн  —  среднемесячная температура наружного воздуха за июль, (С, принимаемая согласно СНиП 2.01.01-82.

- Амплитуду колебаний температуры внутренней поверхности ограждающих конструкций А(в, (С, следует определять по формуле

Арасчtн
А(в = ———  ,				( 19 )

(

где Арасчtн — расчетная амплитуда колебаний температуры наружного воздуха, (С, определяемая согласно п. 3.3*;

( — величина затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха Арасчtн в ограждающей конструкции, определяемая согласно п. 3.4*.

3.3*. Расчетную амплитуду колебаний температуры наружного воздуха Арасчtн, (С,  следует определять по формуле

p ( imax - icp )
Арасчtн = 0,5 Аtн + ——————  ,		( 20 )

(н

где Аtн — максимальная амплитуда суточных колебаний температуры наружного воздуха в июле, (С, принимаемая согласно СНиП 2.01.01-82;

p — коэффициент поглощения солнечной радиации материалом наружной поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по прил. 7;

imax,iср  — соответственно максимальное и среднее значения суммарной солнечной радиации (прямой и рассеянной), Вт/м2, принимаемые согласно СНиП 2.01.01-82 для наружных стен — как для вертикальных поверхностей западной ориентации и для покрытий — как для горизонтальной поверхности;

(н — коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции по летним условиям, Вт/(м2 ( (С), определяемый по формуле ( 24 ).

3.4*. Величину затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха ( в ограждающей конструкции, состоящей из однородных слоев, следует определять по формуле

D_    (s1 + (в)(s2 + Y1) ( (sn + Yn-1)( (н + Yn)

( = 0,9 e(2  ——————————————————  ,		( 21 )

(s1 + Y1)(s2 +Y2) ( (sn + Yn)(н

где e = 2,718 — основание натуральных логарифмов;

D — тепловая инерция ограждающей конструкции, определяемая по формуле ( 2 );

s1,s2, (, sn — расчетные коэффициенты теплоусвоения материала отдельных слоев ограждающей конструкции, Вт/(м2 ( (С),принимаемые по прил. 3*;

Y1, Y2, (, Yn-1, Yn — коэффициенты теплоусвоения наружной поверхности отдельных слоев ограждающей конструкции, Вт/(м2 ( (С),определяемые согласно п. 3.5;

(в — то же, что в формуле ( 1 );

(н — то же, что в формуле ( 20 ).

Для многослойной неоднородной ограждающей конструкции с теплопроводными включениями в виде обрамляющих ребер величину затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха ( в ограждающей конструкции следует определять в соответствии с ГОСТ 26253-84.

Примечание. Порядок нумерации слоев в формуле ( 21 ) принят в направлении от внутренней поверхности к наружной.

- Для определения коэффициентов теплоусвоения наружной поверхности отдельных слоев ограждающей конструкции следует предварительно вычислить тепловую инерцию D каждого слоя по формуле ( 2 ).

Коэффициент теплоусвоения наружной поверхности слоя Y, Вт/(м2 ( (С), с тепловой инерцией D ( 1 следует принимать равным расчетному коэффициенту теплоусвоения s материала этого слоя конструкции по прил. 3*.

Коэффициент теплоусвоения наружной поверхности слоя Y с тепловой инерцией D < 1 следует определять расчетом, начиная с первого слоя (считая от внутренней поверхности ограждающей конструкции) следующим образом:

а) для первого слоя — по формуле

R1s21 + (в

Y1 = —————  ;				( 22 )

1 + R1(в

б) для i-го слоя — по формуле

Ris2i + Yi-1

Yi = —————  ,				( 23 )

1 + RiYi-1

где R1, Ri — термические сопротивления соответственно первого и i-го слоев ограждающей конструкции, м2 ( (С /Вт, определяемые по формуле ( 3 );

s1, si — расчетные коэффициенты теплоусвоения материала соответственно первого и i-го слоев, Вт/(м2 ( (С), принимаемые по прил. 3*;

(в — то же, что в формуле ( 1 );

Y1, Yi, Yi-1 — коэффициенты теплоусвоения наружной поверхности соответственно первого, i-го и (i-1)-го слоев ограждающей конструкции, Вт/(м2 ( (С).

3.6*. Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции по летним условиям (н, Вт/(м2 ( (С), следует определять по формуле

_

(н = 1,16 ( 5 + 10(( )  ,				( 24 )

где ( — минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, повторяемость которых составляет 16 % и более, принимаемая согласно СНиП 2.01.01-82, но не менее 1м/с.

Пункт 3.7* исключен.

- В районах со среднемесячной температурой июля 21 (С и выше для окон и фонарей зданий жилых, больничных учреждений (больниц, клиник, стационаров и госпиталей), диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов, а также производственных зданий, в которых должны соблюдаться оптимальные нормы температуры и относительной влажности воздуха в рабочей зоне или по условиям технологии должны поддерживаться постоянными температура или температура и относительная влажность воздуха, следует предусматривать солнцезащитные устройства.

Коэффициент теплопропускания солнцезащитного устройства должен быть не более нормативной величины (нс2, установленной табл. 10.

Таблица 10

| Здания | Коэффициент теплопропускания солнцезащитного устройства (нормативная величина) (нс2 |
| --- | --- |
| Здания жилые, больничных учреждений (больниц, клиник, стационаров и госпиталей), диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов | 0,2 |
| Производственные здания, в которых должны соблюдаться оптимальные нормы температуры и относительной влажности в рабочей зоне или по условиям технологии должны поддерживаться постоянными температура или температура и относительная влажность воздуха | 0,4 |
| Примечание. Коэффициент теплопропускания солнцезащитного устройства — отношение количества тепла, проходящего через световой проем с солнцезащитным устройством, к количеству тепла, проходящего через этот световой проем без солнцезащитного устройства. |

- Коэффициенты теплопропускания солнцезащитных устройств следует принимать по прил. 8.

- ТЕПЛОУСВОЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛОВ

- Поверхность пола жилых и общественных зданий, вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий и отапливаемых помещений производственных зданий (на участках с постоянными рабочими местами) должна иметь показатель теплоусвоения Yn, Вт/(м2 ( С(), не более нормативной величины, установленной табл. 11*.

Таблица 11*

| Здания, помещения и отдельные участки | Показатель теплоусвоения поверхности пола (нормативная величина) Yнn, Вт/(м2 ( С() |
| --- | --- |
| Здания жилые, больничных учреждений (больниц, клиник, стационаров и госпиталей), диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, общеобразовательных детских школ, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов), детских домов и детских приемников-распределителей | 12 |
| Общественные здания (кроме указанных в поз. 1); вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий; участки с постоянными рабочими местами в отапливаемых помещениях производственных зданий, где выполняются легкие физические работы (категория I) | 14 |
| Участки с постоянными рабочими местами в отапливаемых помещениях производственных зданий, где выполняются физические работы средней тяжести (категория II) | 17 |
| Примечания: 1. Не нормируется показатель теплоусвоения поверхности пола: а) имеющего температуру поверхности выше 23 (С; б) в отапливаемых помещениях производственных зданий, где выполняются тяжелые физические работы (категория III); в) производственных зданий при условии укладки на участки постоянных рабочих мест деревянных щитов или теплоизолирующих ковриков; г) помещений общественных зданий, эксплуатация которых не связана с постоянным пребыванием в них людей (залов музеев и выставок, фойе театров, кинотеатров и т.п.). 2. Теплотехнический расчет полов животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий следует выполнять с учетом требований СНиП 2.10.03-84. |

4.2*. Показатель теплоусвоения поверхности пола Yn, Вт/(м2 ( (С) следует определять следующим образом:

а) если покрытие пола (первый слой конструкции пола) имеет тепловую инерцию 
D1 = R1 s1 ( 0,5, то показатель теплоусвоения поверхности пола следует определять по формуле

Yn = 2 s1  ;				( 27 )

б) если первые n слоев конструкции пола (n ( 1) имеют суммарную тепловую инерцию D1 + D2 + ( + Dn < 0,5, но тепловая инерция (n + 1)-го слоев D1 + D2 + ( + Dn+1 ( 0,5, то показатель теплоусвоения поверхности пола Yn следует определять последовательно расчетом показателей теплоусвоения поверхностей слоев конструкции, начиная с n-го до 1-го:

для n-го слоя — по формуле

2Rns2n + sn+1

Yn = ——————  ;			( 28 )

0,5 + Rnsn+1

для i-го слоя (i = n-1; n-2; ...; 1) — по формуле

4Ris2i + Yi+1

Yi = ——————  .			( 28а )

1 + RiYi+1

Показатель теплоусвоения поверхности пола Yn принимается равным показателю теплоусвоения поверхности 1-го слоя Y1.

В формулах ( 27 ) — ( 28а ) и неравенствах:

D1, D2, ..., Dn+1 — тепловая инерция соответственно 1-го, 2-го, ..., (n + 1)-го слоев конструкции пола, определяемая по формуле ( 2 );

Ri, Rn — термические сопротивления, м2 ( (С /Вт, i-го и n-го слоев конструкции пола, определяемые по формуле ( 3 );

s1, si, sn, sn+1 — расчетные коэффициенты теплоусвоения материала 1-го, i-го, n-го, (n + 1)-го слоев конструкции пола, Вт/(м2 ( (С), принимаемые по прил. 3*, при этом для зданий, помещений и отдельных участков, приведенных в поз. 1 и 2 табл. 11*, — во всех случаях при условии эксплуатации А;

Yi+1 — показатель теплоусвоения поверхности (i + 1)-го слоя конструкции пола, Вт/(м2 ( (С).

- СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЗДУХОПРОНИЦАНИЮ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

- Сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций, за исключением заполнений световых проемов (окон, балконных дверей и фонарей), зданий и сооружений Rн должно быть не менее требуемого сопротивления воздухопроницанию Rтрн, м2 ( ч ( Па/кг, определяемого по формуле

( p

Rтрн = ——  ,				( 29 )

Gн

где ( p — разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций, Па, определяемая в соответствии с п. 5.2*;

Gн — нормативная воздухопроницаемость ограждающих конструкций, кг/(м2 ( ч), принимаемая в соответствии с п. 5.3*.

5.2*. Разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций ( p, Па, следует определять по формуле

( p = 0,55 H ((н - (в) + 0,03 (н (2  ,			( 30 )

где H — высота здания (от поверхности земли до верха карниза), м;

(н , (в — удельный вес соответственно наружного и внутреннего воздуха, Н/м3, определяемый по формуле

3463

( = ———  ;					( 31 )

273 + t

здесь t — температура воздуха: внутреннего (для определения (в ), наружного (для определения (н ) — согласно указаниям п. 2.2*;

( — максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, повторяемость которых составляет 16 % и более, принимаемая согласно СНиП 2.01.01-82; для типовых проектов скорость ветра ( следует принимать равной 5 м/с, а в климатических подрайонах IБ и IГ — 8 м/с.

5.3*. Нормативную воздухопроницаемость Gн, кг/(м2 ( ч), ограждающих конструкций зданий и сооружений следует принимать по табл. 12*.

Таблица 12*

| Ограждающие конструкции | Воздухопроницаемость Gн, кг/(м2 ( ч), не более |
| --- | --- |
| Наружные стены, перекрытия и покрытия жилых, общественных, административных и бытовых зданий и помещений | 0,5 |
| Наружные стены, перекрытия и покрытия производственных зданий и помещений | 1,0 |
| Стыки между панелями наружных стен: а) жилых зданий б) производственных зданий | 0,5 1,0 |
| Входные двери в квартиры | 1,5 |
| Окна и балконные двери жилых, общественных и бытовых зданий и помещений; окна производственных зданий с кондиционированием воздуха | 6,0 |
| Окна, двери и ворота производственных зданий | 8,0 |
| Зенитные фонари производственных зданий | 10,0 |
| Примечание. Воздухопроницаемость стыков между панелями наружных стен жилых зданий должна быть не более 0,5 кг/(м ( ч). |

- Сопротивление воздухопроницанию многослойной ограждающей конструкции Rн, м2 ( ч ( Па/кг, следует определять по формуле

Rн = Rн1 + Rн2 + ...Rнn,				( 32 )

где Rн1, Rн2, ..., Rнn — сопротивления воздухопроницанию отдельных слоев ограждающей конструкции, м2 ( ч ( Па/кг, принимаемые по прил. 9*.

Примечание. Сопротивление воздухопроницанию слоев ограждающих конструкций (стен, покрытий), расположенных между воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом, и наружной поверхностью ограждающей конструкции, не учитывается.

5.5*. Сопротивление воздухопроницанию окон и балконных дверей жилых и общественных зданий, а также окон и фонарей производственных зданий Rн должно быть не менее требуемого сопротивления воздухопроницанию Rтрн, м2 ( ч/кг, определяемого по формуле

1    ( ( p  ( 2(3

Rтрн = —— (—— (      ,				( 33 )

Gн   ( ( p0 (

где Gн — то же, что в формуле ( 29 );

( p — то же, что в формуле ( 30 );

( p0 = 10 Па — разность давления воздуха, при которой определяется сопротивление воздухопроницанию Rн.

Пункт 5.6* исключен.

Табл. 13* исключена.

- Сопротивление воздухопроницанию заполнений световых проемов (окон, балконных дверей и фонарей) следует принимать по прил. 10*.

- СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

6.1*. Сопротивление паропроницанию Rп, м2 ( ч ( Па/мг, ограждающей конструкции (в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации) должно быть не менее наибольшего из следующих требуемых сопротивлений паропроницанию:

а) требуемого сопротивления паропроницанию Rтрп1, м2 ( ч ( Па/мг (из условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации), определяемого по формуле

( eв - Е ) Rп.н

Rтрп1 = ——————  ;				( 34 )

Е - ен

б) требуемого сопротивления паропроницанию Rтрп2, м2 ( ч ( Па/мг (из условия ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха), определяемого по формуле

0,0024 z0 ( eв - E0 )

Rтрп2 = ————————  .				( 35 )

(w (w (wср + (

В формулах ( 34 ) и ( 35 ):

ев — упругость водяного пара внутреннего воздуха, Па, при расчетной температуре и влажности этого воздуха;

Rп.н — сопротивление паропроницанию, м2 ( ч ( Па/мг, части ограждающей конструкции, расположенной между наружной поверхностью ограждающей конструкции и плоскостью возможной конденсации, определяемое в соответствии с п. 6.3;

ен — средняя упругость водяного пара наружного воздуха, Па, за годовой период, определяемая согласно СНиП 2.01.01-82;

z0 — продолжительность, сут, периода влагонакопления, принимаемая равной периоду с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха согласно СНиП 2.01.01-82;

Е0 — упругость водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации, определяемая при средней температуре наружного воздуха периода месяцев с отрицательными среднемесячными температурами;

(w — плотность материала увлажняемого слоя, кг/м3, принимаемая равной (0 по прил. 3*;

(w — толщина увлажняемого слоя ограждающей конструкции, м, принимаемая равной 2/3 толщины однородной (однослойной) стены или толщине теплоизоляционного слоя (утеплителя) многослойной ограждающей конструкции;

(wср — предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги в материале (приведенного в прил. 3*) увлажняемого слоя, %, за период влагонакопления z0, принимаемое по табл. 14*;

Е — упругость водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации за годовой период эксплуатации, определяемая по формуле

1

Е = — ( E1z1 + E2z2 + E3z3 ) ,					( 36 )

12

где E1, E2, E3 — упругости водяного пара, Па, принимаемые по температуре в плоскости возможной конденсации, определяемой по средней температуре наружного воздуха соответственно зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов;

z1, z2, z3 — продолжительность, мес, зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов, определяемая согласно СНиП 2.01.01-82 с учетом следующих условий:
а) к зимнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха ниже минус 5(С;
б) к весенне-осеннему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха от минус 5 до плюс 5(С;
в) к летнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха выше плюс 5(С;

( — определяется по формуле

0,0024 ( Е0 - ен.о ) z0

( = —————————  ,					( 37 )

Rп.н

где ен.о — средняя упругость водяного пара наружного воздуха, Па, периода месяцев с отрицательными среднемесячными температурами, определяемая согласно СНиП 2.01.01-82.

Примечания: 1. Упругости E1, E2, E3 и E0 для конструкций помещений с агрессивной средой следует принимать с учетом агрессивной среды.

- При определении упругости E3 для летнего периода температуру в плоскости возможной конденсации во всех случаях следует принимать не ниже средней температуры наружного воздуха летнего периода, упругость водяного пара внутреннего воздуха ев — не ниже средней упругости водяного пара наружного воздуха за этот период.

- Плоскость возможной конденсации в однородной (однослойной) ограждающей конструкции располагается на расстоянии, равном 2/3 толщины конструкции от ее внутренней поверхности, а в многослойной конструкции совпадает с наружной поверхностью утеплителя.

Таблица 14*

| Материал ограждающей конструкции | Предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги в материале ( wср, % |
| --- | --- |
| Кладка из глиняного кирпича и керамических блоков | 1,5 |
| Кладка из силикатного кирпича | 2,0 |
| Легкие бетоны на пористых заполнителях (керамзитобетон, шунгизитобетон, перлитобетон, пемзобетон и др.) | 5,0 |
| Ячеистые бетоны (газобетон, пенобетон, газосиликат и др.) | 6,0 |
| Пеногазостекло | 1,5 |
| Фибролит цементный | 7,5 |
| Минераловатные плиты и маты | 3,0 |
| Пенополистирол и пенополиуретан | 25,0 |
| Теплоизоляционные засыпки из керамзита, шунгизита, шлака | 3,0 |
| Тяжелые бетоны | 2,0 |

6.2*. Сопротивление паропроницанию Rп, м2 ( ч ( Па/мг, чердачного перекрытия или части конструкции вентилируемого покрытия, расположенной между внутренней поверхностью покрытия и воздушной прослойкой, в зданиях со скатами кровли шириной до 24 м должно быть не менее требуемого сопротивления паропроницанию Rтрп, м2 ( ч ( Па/мг, определяемого по формуле

Rтрп = 0,0012 ( ев - ен.о )  ,				( 38 )

где ев, ен.о — то же , что в формулах ( 34 ), ( 35 ) и ( 37 ).

- Сопротивление паропроницанию Rп, м2 ( ч ( Па/мг, однослойной или отдельного слоя многослойной ограждающей конструкции следует определять по формуле

(

Rп = —  ,					( 39 )

(

где ( — толщина слоя ограждающей конструкции, м;

( — расчетный коэффициент паропроницаемости материала слоя ограждающей конструкции, мг/(м ( ч ( Па), принимаемый по прил. 3*.

Сопротивление паропроницанию многослойной ограждающей конструкции (или ее части) равно сумме сопротивлений паропроницанию составляющих ее слоев.

Сопротивление паропроницанию Rп листовых материалов и тонких слоев пароизоляции следует принимать по прил. 11*.

Примечания: 1. Сопротивление паропроницанию воздушных прослоек в ограждающих конструкциях следует принимать равным нулю независимо от расположения и толщины этих прослоек.

- Для обеспечения требуемого сопротивления паропроницанию Rтрп ограждающей конструкции следует определять сопротивление паропроницанию Rп, конструкции в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации.

- В помещениях с влажным или мокрым режимом следует предусматривать пароизоляцию теплоизолирующих уплотнителей сопряжений элементов ограждающих конструкций (мест примыкания заполнений проемов к стенам и т.п.) со стороны помещений; сопротивление паропроницанию в местах таких сопряжений проверяется из условия ограничения накопления влаги в сопряжениях за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха на основании расчета температурного и влажностного полей.

- Не требуется определять сопротивление паропроницанию следующих ограждающих конструкций:

а) однородных (однослойных) наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом;

б) двухслойных наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 м2 ( ч ( Па/мг.

- Для защиты от увлажнения теплоизоляционного слоя (утеплителя) в покрытиях зданий с влажным или мокрым режимом следует предусматривать пароизоляцию (ниже теплоизоляционного слоя), которую следует учитывать при определении сопротивления паропроницанию покрытия в соответствии с п. 6.3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1*

ЗОНЫ ВЛАЖНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СССР

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ  В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЛАЖНОСТНОГО РЕЖИМА ПОМЕЩЕНИЙ И ЗОН ВЛАЖНОСТИ

| Влажностный режим | Условия эксплуатации А и Б в зонах влажности (по прил. 1*) |
| --- | --- |
| помещений (по табл. 1) | сухой | нормальный | влажный |
| Сухой Нормальный Влажный или мокрый | А А Б | А Б Б | Б Б Б |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3*

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ

|  | Характеристики материала в сухом состоянии | Расчетное массовое отношение | Расчетные коэффициенты (при условиях эксплуатации по прил. 2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал | плот-ность (п, кг/м3 | удельная теплоемкость с0, кДж/(кг( | коэффи-циент теплопро-водности (0, | влаги в материале (при условиях эксплуатации по прил. 2) w, % | теплопроводности (, Вт/(м ( (С) | теплоусвоения (при периоде 24 ч) s, Вт/(м2 ( (С) | паропро-ницаемости (, мг/(м(ч(Па) |
|  |  | ((С) | Вт/(м((С) | А | Б | А | Б | А | Б | А,Б |
| I. Бетоны и растворы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. Бетоны на природных плотных заполнителях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Железобетон | 2500 | 0,84 | 1,69 | 2 | 3 | 1,92 | 2,04 | 17,98 | 18,95 | 0,03 |
| 2. Бетон на гравии или щебне из природного камня | 2400 | 0,84 | 1,51 | 2 | 3 | 1,74 | 1,86 | 16,77 | 17,88 | 0,03 |
| Б. Бетоны на природных пористых заполнителях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Туфобетон | 1800 | 0,84 | 0,64 | 7 | 10 | 0,87 | 0,99 | 11,38 | 12,79 | 0,090 |
| 4. “ | 1600 | 0,84 | 0,52 | 7 | 10 | 0,70 | 0,81 | 9,62 | 10,91 | 0,11 |
| 5. “ | 1400 | 0,84 | 0,41 | 7 | 10 | 0,52 | 0,58 | 7,76 | 8,63 | 0,11 |
| 6. “ | 1200 | 0,84 | 0,29 | 7 | 10 | 0,41 | 0,47 | 6,38 | 7,20 | 0,12 |
| 7. Пемзобетон | 1600 | 0,84 | 0,52 | 4 | 6 | 0,62 | 0,68 | 8,54 | 9,30 | 0,075 |
| 8. “ | 1400 | 0,84 | 0,42 | 4 | 6 | 0,49 | 0,54 | 7,10 | 7,76 | 0,083 |
| 9. “ | 1200 | 0,84 | 0,34 | 4 | 6 | 0,40 | 0,43 | 5,94 | 6,41 | 0,098 |
| 10. “ | 1000 | 0,84 | 0,26 | 4 | 6 | 0,30 | 0,34 | 4,69 | 5,20 | 0,11 |
| 11. “ | 800 | 0,84 | 0,19 | 4 | 6 | 0,22 | 0,26 | 3,60 | 4,07 | 0,12 |
| 12. Бетон на вулканическом шлаке | 1600 | 0,84 | 0,52 | 7 | 10 | 0,64 | 0,70 | 9,20 | 10,14 | 0,075 |
| 13. То же | 1400 | 0,84 | 0,41 | 7 | 10 | 0,52 | 0,58 | 7,76 | 8,63 | 0,083 |
| 14. “ | 1200 | 0,84 | 0,33 | 7 | 10 | 0,41 | 0,47 | 6,38 | 7,20 | 0,090 |
| 15. “ | 1000 | 0,84 | 0,24 | 7 | 10 | 0,29 | 0,35 | 4,90 | 5,67 | 0,098 |
| 16. “ | 800 | 0,84 | 0,20 | 7 | 10 | 0,23 | 0,29 | 3,90 | 4,61 | 0,11 |
| В. Бетоны на искусственных пористых заполнителях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон | 1800 | 0,84 | 0,66 | 5 | 10 | 0,80 | 0,92 | 10,50 | 12,33 | 0,090 |
| 18. То же | 1600 | 0,84 | 0,58 | 5 | 10 | 0,67 | 0,79 | 9,06 | 10,77 | 0,090 |
| 19. “ | 1400 | 0,84 | 0,47 | 5 | 10 | 0,56 | 0,65 | 7,75 | 9,14 | 0,098 |
| 20. “ | 1200 | 0,84 | 0,36 | 5 | 10 | 0,44 | 0,52 | 6,36 | 7,57 | 0,11 |
| 21. “ | 1000 | 0,84 | 0,27 | 5 | 10 | 0,33 | 0,41 | 5,03 | 6,13 | 0,14 |
| 22. “ | 800 | 0,84 | 0,21 | 5 | 10 | 0,24 | 0,31 | 3,83 | 4,77 | 0,19 |
| 23. “ | 600 | 0,84 | 0,16 | 5 | 10 | 0,20 | 0,26 | 3,03 | 3,78 | 0,26 |
| 24. “ | 500 | 0,84 | 0,14 | 5 | 10 | 0,17 | 0,23 | 2,55 | 3,25 | 0,30 |
| 25. Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией | 1200 | 0,84 | 0,41 | 4 | 8 | 0,52 | 0,58 | 6,77 | 7,72 | 0,075 |
| 26. То же | 1000 | 0,84 | 0,33 | 4 | 8 | 0,41 | 0,47 | 5,49 | 6,35 | 0,075 |
| 27. “ | 800 | 0,84 | 0,23 | 4 | 8 | 0,29 | 0,35 | 4,13 | 4,90 | 0,075 |
| 28. Керамзитобетон на перлитовом песке | 1000 | 0,84 | 0,28 | 9 | 13 | 0,35 | 0,41 | 5,57 | 6,43 | 0,15 |
| 29. То же | 800 | 0,84 | 0,22 | 9 | 13 | 0,29 | 0,35 | 4,54 | 5,32 | 0,17 |
| 30. Шунгизитобетон | 1400 | 0,84 | 0,49 | 4 | 7 | 0,56 | 0,64 | 7,59 | 8,60 | 0,098 |
| 31. “ | 1200 | 0,84 | 0,36 | 4 | 7 | 0,44 | 0,50 | 6,23 | 7,04 | 0,11 |
| 32. “ | 1000 | 0,84 | 0,27 | 4 | 7 | 0,33 | 0,38 | 4,92 | 5,60 | 0,14 |
| 33. Перлитобетон | 1200 | 0,84 | 0,29 | 10 | 15 | 0,44 | 0,50 | 6,96 | 8,01 | 0,15 |
| 34. “ | 1000 | 0,84 | 0,22 | 10 | 15 | 0,33 | 0,38 | 5,50 | 6,38 | 0,19 |
| 35. “ | 800 | 0,84 | 0,16 | 10 | 15 | 0,27 | 0,33 | 4,45 | 5,32 | 0,26 |
| 36. “ | 600 | 0,84 | 0,12 | 10 | 15 | 0,19 | 0,23 | 3,24 | 3,84 | 0,30 |
| 37. Шлакопемзобетон ( термозитобетон ) | 1800 | 0,84 | 0,52 | 5 | 8 | 0,63 | 0,76 | 9,32 | 10,83 | 0,075 |
| 38. То же | 1600 | 0,84 | 0,41 | 5 | 8 | 0,52 | 0,63 | 7,98 | 9,29 | 0,090 |
| 39. “ | 1400 | 0,84 | 0,35 | 5 | 8 | 0,44 | 0,52 | 6,87 | 7,90 | 0,098 |
| 40. “ | 1200 | 0,84 | 0,29 | 5 | 8 | 0,37 | 0,44 | 5,83 | 6,73 | 0,11 |
| 41. “ | 1000 | 0,84 | 0,23 | 5 | 8 | 0,31 | 0,37 | 4,87 | 5,63 | 0,11 |
| 42. Шлакопемзопено- и шлакопемзогазобе-тон | 1600 | 0,84 | 0,47 | 8 | 11 | 0,63 | 0,70 | 9,29 | 10,31 | 0,09 |
| 43. То же | 1400 | 0,84 | 0,35 | 8 | 11 | 0,52 | 0,58 | 7,90 | 8,78 | 0,098 |
| 44. “ | 1200 | 0,84 | 0,29 | 8 | 11 | 0,41 | 0,47 | 6,49 | 7,31 | 0,11 |
| 45. “ | 1000 | 0,84 | 0,23 | 8 | 11 | 0,35 | 0,41 | 5,48 | 6,24 | 0,11 |
| 46. “ | 800 | 0,84 | 0,17 | 8 | 11 | 0,29 | 0,35 | 4,46 | 5,15 | 0,13 |
| 47. Бетон на доменных гранулирован-ных шлаках | 1800 | 0,84 | 0,58 | 5 | 8 | 0,70 | 0,81 | 9,82 | 11,18 | 0,083 |
| 48. То же | 1600 | 0,84 | 0,47 | 5 | 8 | 0,58 | 0,64 | 8,43 | 9,37 | 0,09 |
| 49. “ | 1400 | 0,84 | 0,41 | 5 | 8 | 0,52 | 0,58 | 7,46 | 8,34 | 0,098 |
| 50. “ | 1200 | 0,84 | 0,35 | 5 | 8 | 0,47 | 0,52 | 6,57 | 7,31 | 0,11 |
| 51. Аглопоритобетон и бетоны на топливных (котельных) шлаках | 1800 | 0,84 | 0,70 | 5 | 8 | 0,85 | 0,93 | 10,82 | 11,98 | 0,075 |
| 52. То же | 1600 | 0,84 | 0,58 | 5 | 8 | 0,72 | 0,78 | 9,39 | 10,34 | 0,083 |
| 53. “ | 1400 | 0,84 | 0,47 | 5 | 8 | 0,59 | 0,65 | 7,92 | 8,83 | 0,09 |
| 54. “ | 1200 | 0,84 | 0,35 | 5 | 8 | 0,48 | 0,54 | 6,64 | 7,45 | 0,11 |
| 55. “ | 1000 | 0,84 | 0,29 | 5 | 8 | 0,38 | 0,44 | 5,39 | 6,14 | 0,14 |
| 56. Бетон на зольном гравии | 1400 | 0,84 | 0,47 | 5 | 8 | 0,52 | 0,58 | 7,46 | 8,34 | 0,09 |
| 57. То же | 1200 | 0,84 | 0,35 | 5 | 8 | 0,41 | 0,47 | 6,14 | 6,95 | 0,11 |
| 58. То же | 1000 | 0,84 | 0,24 | 5 | 8 | 0,30 | 0,35 | 4,79 | 5,48 | 0,12 |
| 59. Вермикулитобетон | 800 | 0,84 | 0,21 | 8 | 13 | 0,23 | 0,26 | 3,97 | 4,58 | - |
| 60. “ | 600 | 0,84 | 0,14 | 8 | 13 | 0,16 | 0,17 | 2,87 | 3,21 | 0,15 |
| 61. “ | 400 | 0,84 | 0,09 | 8 | 13 | 0,11 | 0,13 | 1,94 | 2,29 | 0,19 |
| 62. “ | 300 | 0,84 | 0,08 | 8 | 13 | 0,09 | 0,11 | 1,52 | 1,83 | 0,23 |
| Г. Бетоны ячеистые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат | 1000 | 0,84 | 0,29 | 10 | 15 | 0,41 | 0,47 | 6,13 | 7,09 | 0,11 |
| 64. То же | 800 | 0,84 | 0,21 | 10 | 15 | 0,33 | 0,37 | 4,92 | 5,63 | 0,14 |
| 65. “ | 600 | 0,84 | 0,14 | 8 | 12 | 0,22 | 0,26 | 3,36 | 3,91 | 0,17 |
| 66. “ | 400 | 0,84 | 0,11 | 8 | 12 | 0,14 | 0,15 | 2,19 | 2,42 | 0,23 |
| 67. “ | 300 | 0,84 | 0,08 | 8 | 12 | 0,11 | 0,13 | 1,68 | 1,95 | 0,26 |
| 68. Газо- и пенозолобетон | 1200 | 0,84 | 0,29 | 15 | 22 | 0,52 | 0,58 | 8,17 | 9,46 | 0,075 |
| 69. То же | 1000 | 0,84 | 0,23 | 15 | 22 | 0,44 | 0,50 | 6,86 | 8,01 | 0,098 |
| 70. “ | 800 | 0,84 | 0,17 | 15 | 22 | 0,35 | 0,41 | 5,48 | 6,49 | 0,12 |
| Д. Цементные, известковые и гипсовые растворы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. Цементно-песчаный | 1800 | 0,84 | 0,58 | 2 | 4 | 0,76 | 0,93 | 9,60 | 11,09 | 0,09 |
| 72. Сложный (песок, известь, цемент) | 1700 | 0,84 | 0,52 | 2 | 4 | 0,70 | 0,87 | 8,95 | 10,42 | 0,098 |
| 73. Известково-песчаный | 1600 | 0,84 | 0,47 | 2 | 4 | 0,70 | 0,81 | 8,69 | 9,76 | 0,12 |
| 74. Цементно-шлаковый | 1400 | 0,84 | 0,41 | 2 | 4 | 0,52 | 0,64 | 7,00 | 8,11 | 0,11 |
| 75. “ | 1200 | 0,84 | 0,35 | 2 | 4 | 0,47 | 0,58 | 6,16 | 7,15 | 0,14 |
| 76. Цементно-перлитовый | 1000 | 0,84 | 0,21 | 7 | 12 | 0,26 | 0,30 | 4,64 | 5,42 | 0,15 |
| 77. “ | 800 | 0,84 | 0,16 | 7 | 12 | 0,21 | 0,26 | 3,73 | 4,51 | 0,16 |
| 78. Гипсоперлитовый | 600 | 0,84 | 0,14 | 10 | 15 | 0,19 | 0,23 | 3,24 | 3,84 | 0,17 |
| 79. Поризованный гипсоперлитовый | 500 | 0,84 | 0,12 | 6 | 10 | 0,15 | 0,19 | 2,44 | 2,95 | 0,43 |
| 80. То же | 400 | 0,84 | 0,09 | 6 | 10 | 0,13 | 0,15 | 2,03 | 2,35 | 0,53 |
| 81. Плиты из гипса | 1200 | 0,84 | 0,35 | 4 | 6 | 0,41 | 0,47 | 6,01 | 6,70 | 0,098 |
| 82. То же | 1000 | 0,84 | 0,23 | 4 | 6 | 0,29 | 0,35 | 4,62 | 5,28 | 0,11 |
| 83. Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) | 800 | 0,84 | 0,15 | 4 | 6 | 0,19 | 0,21 | 3,34 | 3,66 | 0,075 |
| II. Кирпичная кладка и облицовка природным камнем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. Кирпичная кладка из сплошного кирпича |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. Глиняного обыкновенного (ГОСТ 530-80) на цементно-песчаном растворе | 1800 | 0,88 | 0,56 | 1 | 2 | 0,70 | 0,81 | 9,20 | 10,12 | 0,11 |
| 85. Глиняного обыкновенного на цементно-шлаковом растворе | 1700 | 0,88 | 0,52 | 1,5 | 3 | 0,64 | 0,76 | 8,64 | 9,70 | 0,12 |
| 86. Глиняного обыкновенного на цементно-перлитовом растворе | 1600 | 0,88 | 0,47 | 2 | 4 | 0,58 | 0,70 | 8,08 | 9,23 | 0,15 |
| 87. Силикатного (ГОСТ 379-79) на цементно-песчаном растворе | 1800 | 0,88 | 0,70 | 2 | 4 | 0,76 | 0,87 | 9,77 | 10,90 | 0,11 |
| 88. Трепельного (ГОСТ 648-73) на цементно-песчаном растворе | 1200 | 0,88 | 0,35 | 2 | 4 | 0,47 | 0,52 | 6,26 | 6,49 | 0,19 |
| 89. То же | 1000 | 0,88 | 0,29 | 2 | 4 | 0,41 | 0,47 | 5,35 | 5,96 | 0,23 |
| 90. Шлакового на цементно-песчаном растворе | 1500 | 0,88 | 0,52 | 1,5 | 3 | 0,64 | 0,70 | 8,12 | 8,76 | 0,11 |
| Б. Кирпичная кладка из кирпича керамического и силикатного пустотного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. Керамического пустотного плотностью 1400 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе | 1600 | 0,88 | 0,47 | 1 | 2 | 0,58 | 0,64 | 7,91 | 8,48 | 0,14 |
| 92. Керамического пустотного плотностью 1300 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе | 1400 | 0,88 | 0,41 | 1 | 2 | 0,52 | 0,58 | 7,01 | 7,56 | 0,16 |
| 93. Керамического пустотного плотностью 1000 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе | 1200 | 0,88 | 0,35 | 1 | 2 | 0,47 | 0,52 | 6,16 | 6,62 | 0,17 |
| 94. Силикатного одиннадцатипустотного на цементно-песчаном растворе | 1500 | 0,88 | 0,64 | 2 | 4 | 0,70 | 0,81 | 8,59 | 9,63 | 0,13 |
| 95. Силикатного четырнадцати-пустотного на цементно-песчаном растворе | 1400 | 0,88 | 0,52 | 2 | 4 | 0,64 | 0,76 | 7,93 | 9,01 | 0,14 |
| В. Облицовка природным камнем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. Гранит, гнейс и базальт | 2800 | 0,88 | 3,49 | 0 | 0 | 3,49 | 3,49 | 25,04 | 25,04 | 0,008 |
| 97. Мрамор | 2800 | 0,88 | 2,91 | 0 | 0 | 2,91 | 2,91 | 22,86 | 22,86 | 0,008 |
| 98. Известняк | 2000 | 0,88 | 0,93 | 2 | 3 | 1,16 | 1,28 | 12,77 | 13,70 | 0,06 |
| 99. “ | 1800 | 0,88 | 0,70 | 2 | 3 | 0,93 | 1,05 | 10,85 | 11,77 | 0,075 |
| 100. “ | 1600 | 0,88 | 0,58 | 2 | 3 | 0,73 | 0,81 | 9,06 | 9,75 | 0,09 |
| 101. “ | 1400 | 0,88 | 0,49 | 2 | 3 | 0,56 | 0,58 | 7,42 | 7,72 | 0,11 |
| 102. Туф | 2000 | 0,88 | 0,76 | 3 | 5 | 0,93 | 1,05 | 11,68 | 12,92 | 0,075 |
| 103. “ | 1800 | 0,88 | 0,56 | 3 | 5 | 0,70 | 0,81 | 9,61 | 10,76 | 0,083 |
| 104. “ | 1600 | 0,88 | 0,41 | 3 | 5 | 0,52 | 0,64 | 7,81 | 9,02 | 0,09 |
| 105. “ | 1400 | 0,88 | 0,33 | 3 | 5 | 0,43 | 0,52 | 6,64 | 7,60 | 0,098 |
| 106. “ | 1200 | 0,88 | 0,27 | 3 | 5 | 0,35 | 0,41 | 5,55 | 6,25 | 0,11 |
| 107. “ | 1000 | 0,88 | 0,21 | 3 | 5 | 0,24 | 0,29 | 4,20 | 4,80 | 0,11 |
| III. Дерево, изделия из него и других природных органических материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486-66**, ГОСТ 9463-72*) | 500 | 2,30 | 0,09 | 15 | 20 | 0,14 | 0,18 | 3,87 | 4,54 | 0,06 |
| 109. Сосна и ель вдоль волокон | 500 | 2,30 | 0,18 | 15 | 20 | 0,29 | 0,35 | 5,56 | 6,33 | 0,32 |
| 110. Дуб поперек волокон (ГОСТ 9462-71*, ГОСТ 2695-83) | 700 | 2,30 | 0,10 | 10 | 15 | 0,18 | 0,23 | 5,00 | 5,86 | 0,05 |
| 111. Дуб вдоль волокон | 700 | 2,30 | 0,23 | 10 | 15 | 0,35 | 0,41 | 6,9 | 7,83 | 0,30 |
| 112. Фанера клееная (ГОСТ 3916-69) | 600 | 2,30 | 0,12 | 10 | 13 | 0,15 | 0,18 | 4,22 | 4,73 | 0,02 |
| 113. Картон облицовочный | 1000 | 2,30 | 0,18 | 5 | 10 | 0,21 | 0,23 | 6,20 | 6,75 | 0,06 |
| 114. Картон строительный многослойный (ГОСТ 4408-75*) | 650 | 2,30 | 0,13 | 6 | 12 | 0,15 | 0,18 | 4,26 | 4,89 | 0,083 |
| 115. Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598-74*, ГОСТ 10632-77*) | 1000 | 2,30 | 0,15 | 10 | 12 | 0,23 | 0,29 | 6,75 | 7,70 | 0,12 |
| 116. То же | 800 | 2,30 | 0,13 | 10 | 12 | 0,19 | 0,23 | 5,49 | 6,13 | 0,12 |
| 117. Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598-74*, ГОСТ 10632-77*) | 600 | 2,30 | 0,11 | 10 | 12 | 0,13 | 0,16 | 3,93 | 4,43 | 0,13 |
| 118. То же | 400 | 2,30 | 0,08 | 10 | 12 | 0,11 | 0,13 | 2,95 | 3,26 | 0,19 |
| 119. “ | 200 | 2,30 | 0,06 | 10 | 12 | 0,07 | 0,08 | 1,67 | 1,81 | 0,24 |
| 120. Плиты фибролитовые (ГОСТ 8928-81) и арболит (ГОСТ 19222-84) на портландцементе | 800 | 2,30 | 0,16 | 10 | 15 | 0,24 | 0,30 | 6,17 | 7,16 | 0,11 |
| 121. То же | 600 | 2,30 | 0,12 | 10 | 15 | 0,18 | 0,23 | 4,63 | 5,43 | 0,11 |
| 122. “ | 400 | 2,30 | 0,08 | 10 | 15 | 0,13 | 0,16 | 3,21 | 3,70 | 0,26 |
| 123. “ | 300 | 2,30 | 0,07 | 10 | 15 | 0,11 | 0,14 | 2,56 | 2,99 | 0,30 |
| 124. Плиты камышитовые | 300 | 2,30 | 0,07 | 10 | 15 | 0,09 | 0,14 | 2,31 | 2,99 | 0,45 |
| 125. То же | 200 | 2,30 | 0,06 | 10 | 15 | 0,07 | 0,09 | 1,67 | 1,96 | 0,49 |
| 126. Плиты торфяные теплоизоляционные (ГОСТ 4861-74) | 300 | 2,30 | 0,064 | 15 | 20 | 0,07 | 0,08 | 2,12 | 2,34 | 0,19 |
| 127. То же | 200 | 2,30 | 0,052 | 15 | 20 | 0,06 | 0,064 | 1,60 | 1,71 | 0,49 |
| 128. Пакля | 150 | 2,30 | 0,05 | 7 | 12 | 0,06 | 0,07 | 1,30 | 1,47 | 0,49 |
| IV. Теплоизоляционные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. Минераловатные и стекловолокнистые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129. Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880-76) и на синтетическом связующем (ГОСТ 9573-82) | 125 | 0,84 | 0,056 | 2 | 5 | 0,064 | 0,07 | 0,73 | 0,82 | 0,30 |
| 130. То же | 75 | 0,84 | 0,052 | 2 | 5 | 0,06 | 0,064 | 0,55 | 0,61 | 0,49 |
| 131. “ | 50 | 0,84 | 0,048 | 2 | 5 | 0,052 | 0,06 | 0,42 | 0,48 | 0,53 |
| 132. Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573-82, ГОСТ 10140-80, ГОСТ 12394-66) | 350 | 0,84 | 0,091 | 2 | 5 | 0,09 | 0,11 | 1,46 | 1,72 | 0,38 |
| 133. То же | 300 | 0,84 | 0,084 | 2 | 5 | 0,087 | 0,09 | 1,32 | 1,44 | 0,41 |
| 134. “ | 200 | 0,84 | 0,070 | 2 | 5 | 0,076 | 0,08 | 1,01 | 1,11 | 0,49 |
| 135. “ | 100 | 0,84 | 0,056 | 2 | 5 | 0,06 | 0,07 | 0,64 | 0,73 | 0,56 |
| 136. “ | 50 | 0,84 | 0,048 | 2 | 5 | 0,052 | 0,06 | 0,42 | 0,48 | 0,60 |
| 137. Плиты минераловатные повышенной жесткости на органофосфат-ном связующем (ТУ 21-РСФСР-3-72-76) | 200 | 0,84 | 0,064 | 1 | 2 | 0,07 | 0,076 | 0,94 | 1,01 | 0,45 |
| 138. Плиты полужесткие минераловатные на крахмальном связующем (ТУ 400-1-61-74 Мосгорисполкома) | 200 | 0,84 | 0,07 | 2 | 5 | 0,076 | 0,08 | 1,01 | 1,11 | 0,38 |
| 139. То же | 125 | 0,84 | 0,056 | 2 | 5 | 0,06 | 0,064 | 0,70 | 0,78 | 0,38 |
| 140. Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (ГОСТ 10499-78) | 50 | 0,84 | 0,056 | 2 | 5 | 0,06 | 0,064 | 0,44 | 0,50 | 0,60 |
| 141. Маты и полосы из стеклянного волокна прошивные (ТУ 21-23-72-75) | 150 | 0,84 | 0,061 | 2 | 5 | 0,064 | 0,07 | 0,80 | 0,90 | 0,53 |
| Б. Полимерные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142. Пенополистирол (ТУ 6-05-11-78-78) | 150 | 1,34 | 0,05 | 1 | 5 | 0,052 | 0,06 | 0,89 | 0,99 | 0,05 |
| 143. То же | 100 | 1,34 | 0,041 | 2 | 10 | 0,041 | 0,052 | 0,65 | 0,82 | 0,05 |
| 144. Пенополистирол (ГОСТ 15588-70*) | 40 | 1,34 | 0,038 | 2 | 10 | 0,041 | 0,05 | 0,41 | 0,49 | 0,05 |
| 145. Пенопласт ПХВ-1 (ТУ 6-05-1179-75) и ПВ-1 (ТУ 6-05-1158-78) | 125 | 1,26 | 0,052 | 2 | 10 | 0,06 | 0,064 | 0,86 | 0,99 | 0,23 |
| 146. То же | 100 и менее | 1,26 | 0,041 | 2 | 10 | 0,05 | 0,052 | 0,68 | 0,80 | 0,23 |
| 147. Пенополиуретан (ТУ В-56-70, ТУ 67-98-75, ТУ 67-87-75) | 80 | 1,47 | 0,041 | 2 | 5 | 0,05 | 0,05 | 0,67 | 0,70 | 0,05 |
| 148. То же | 60 | 1,47 | 0,035 | 2 | 5 | 0,041 | 0,041 | 0,53 | 0,55 | 0.05 |
| 149. “ | 40 | 1,47 | 0,029 | 2 | 5 | 0,04 | 0,04 | 0,40 | 0,42 | 0,05 |
| 150. Плиты из резольнофенол-формальдегидного пенопласта (ГОСТ 20916-75) | 100 | 1,68 | 0,047 | 5 | 20 | 0,052 | 0,076 | 0,85 | 1,18 | 0,15 |
| 151. То же | 75 | 1,68 | 0,043 | 5 | 20 | 0,05 | 0,07 | 0,72 | 0,98 | 0,23 |
| 152. “ | 50 | 1,68 | 0,041 | 5 | 20 | 0,05 | 0,064 | 0,59 | 0,77 | 0,23 |
| 153. “ | 40 | 1,68 | 0,038 | 5 | 20 | 0,041 | 0,06 | 0,48 | 0,66 | 0,23 |
| 154. Перлитопластбетон (ТУ 480-1-145-74) | 200 | 1,05 | 0,041 | 2 | 3 | 0,052 | 0,06 | 0,93 | 1,01 | 0,008 |
| 155. То же | 100 | 1,05 | 0,035 | 2 | 3 | 0,041 | 0,05 | 0,58 | 0,66 | 0,008 |
| 156. Перлитофосфатогелевые изделия (ГОСТ 21500-76) | 300 | 1,05 | 0,076 | 3 | 12 | 0,08 | 0,12 | 1,43 | 2,02 | 0,20 |
| 157. То же | 200 | 1,05 | 0,064 | 3 | 12 | 0,07 | 0,09 | 1,10 | 1,43 | 0,23 |
| В. Засыпки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158. Гравий керамзитовый (ГОСТ 9759-83) | 800 | 0,84 | 0,18 | 2 | 3 | 0,21 | 0,23 | 3,36 | 3,60 | 0,21 |
| 159. То же | 600 | 0,84 | 0,14 | 2 | 3 | 0,17 | 0,20 | 2,62 | 2,91 | 0,23 |
| 160. “ | 400 | 0,84 | 0,12 | 2 | 3 | 0,13 | 0,14 | 1,87 | 1,99 | 0,24 |
| 161. То же | 300 | 0,84 | 0,108 | 2 | 3 | 0,12 | 0,13 | 1,56 | 1,66 | 0,25 |
| 162. “ | 200 | 0,84 | 0,099 | 2 | 3 | 0,11 | 0,12 | 1,22 | 1,30 | 0,26 |
| 163. Гравий шунгизитовый (ГОСТ 19345-83) | 800 | 0,84 | 0,16 | 2 | 4 | 0,20 | 0,23 | 3,28 | 3,68 | 0,21 |
| 164. То же | 600 | 0,84 | 0,13 | 2 | 4 | 0,16 | 0,20 | 2,54 | 2,97 | 0,22 |
| 165. “ | 400 | 0,84 | 0,11 | 2 | 4 | 0,13 | 0,14 | 1,87 | 2,03 | 0,23 |
| 166. Щебень из доменного шлака (ГОСТ 5578-76), шлаковой пемзы (ГОСТ 9760-75) и аглопорита (ГОСТ 11991-83) | 800 | 0,84 | 0,18 | 2 | 3 | 0,21 | 0,26 | 3,36 | 3,83 | 0,21 |
| 167. То же | 600 | 0,84 | 0,15 | 2 | 3 | 0,18 | 0,21 | 2,70 | 2,98 | 0,23 |
| 168. “ | 400 | 0,84 | 1,122 | 2 | 3 | 0,14 | 0,16 | 1,94 | 2,12 | 0,24 |
| 169. Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 10832-83) | 600 | 0,84 | 0,11 | 1 | 2 | 0,111 | 0,12 | 2,07 | 2,20 | 0,26 |
| 170. То же | 400 | 0,84 | 0,076 | 1 | 2 | 0,087 | 0,09 | 1,50 | 1,56 | 0,30 |
| 171. “ | 200 | 0,84 | 0,064 | 1 | 2 | 0,076 | 0,08 | 0,99 | 1,04 | 0,34 |
| 172. Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865-67) | 200 | 0,84 | 0,076 | 1 | 3 | 0,09 | 0,11 | 1,08 | 1,24 | 0,23 |
| 173. То же | 100 | 0,84 | 0,064 | 1 | 3 | 0,076 | 0,08 | 0,70 | 0,75 | 0,30 |
| 174. Песок для строительных работ (ГОСТ 8736-77*) | 1600 | 0,84 | 0,35 | 1 | 2 | 0,47 | 0,58 | 6,95 | 7,91 | 0,17 |
| Г. Пеностекло или газостекло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175. Пеностекло или газостекло (ТУ 21-БССР-86-73) | 400 | 0,84 | 0,11 | 1 | 2 | 0,12 | 0,14 | 1,76 | 1,94 | 0.02 |
| 176. То же | 300 | 0,84 | 0,09 | 1 | 2 | 0,11 | 0,12 | 1,46 | 1,56 | 0,02 |
| 177. “ | 200 | 0,84 | 0,07 | 1 | 2 | 0,08 | 0,09 | 1,01 | 1,10 | 0,03 |
| V. Материалы кровельные, гидроизоляционные, облицовочные и рулонные покрытия для полов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. Асбестоцементные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178. Листы асбестоцементные плоские (ГОСТ 18124-75*) | 1800 | 0,84 | 0,35 | 2 | 3 | 0,47 | 0,52 | 7,55 | 8,12 | 0,03 |
| 179. То же | 1600 | 0,84 | 0,23 | 2 | 3 | 0,35 | 0,41 | 6,14 | 6,80 | 0,03 |
| Б. Битумные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180. Битумы нефтяные строительные и кровельные (ГОСТ 6617-76*, ГОСТ 9548-74*) | 1400 | 1,68 | 0,27 | 0 | 0 | 0,27 | 0,27 | 6,80 | 6,80 | 0,008 |
| 181. То же | 1200 | 1,68 | 0,22 | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 | 5,69 | 5,69 | 0,008 |
| 182. “ | 1000 | 1,68 | 0,17 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 4,56 | 4,56 | 0,008 |
| 183. Асфальтобетон (ГОСТ 9128-84) | 2100 | 1,68 | 1,05 | 0 | 0 | 1,05 | 1,05 | 16,43 | 16,43 | 0,008 |
| 184. Изделия из вспученного перлита на битумном связующем (ГОСТ 16136-80) | 400 | 1,68 | 0,111 | 1 | 2 | 0,12 | 0,13 | 2,45 | 2,59 | 0,04 |
| 185. Изделия из вспученного перлита на битумном связующем (ГОСТ 16136-80) | 300 | 1,68 | 0,087 | 1 | 2 | 0,09 | 0,099 | 1,84 | 1,95 | 0,04 |
| 186. Рубероид (ГОСТ 10923-82), пергамин (ГОСТ 2697-83), толь (ГОСТ 10999-76*) | 600 | 1,68 | 0,17 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 3,53 | 3,53 | См. прил. 11* |
| В. Линолеумы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187. Линолеум поливинилхло-ридный многослойный (ГОСТ 14632-79) | 1800 | 1,47 | 0,38 | 0 | 0 | 0,38 | 0,38 | 8,56 | 8,56 | 0,002 |
| 188. То же | 1600 | 1,47 | 0,33 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 7,52 | 7,52 | 0,002 |
| 189. Линолеум поливинилхло-ридный на тканевой подоснове (ГОСТ 7251-77) | 1800 | 1,47 | 0,35 | 0 | 0 | 0,35 | 0,35 | 8,22 | 8,22 | 0,002 |
| 190. То же | 1600 | 1,47 | 0,29 | 0 | 0 | 0,29 | 0,29 | 7,05 | 7,05 | 0,002 |
| 191. “ | 1400 | 1,47 | 0,23 | 0 | 0 | 0,23 | 0,23 | 5,87 | 5,87 | 0,002 |
| VI. Металлы и стекло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192. Сталь стержневая арматурная (ГОСТ 10884-81) | 7850 | 0,482 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 | 126,5 | 126,5 | 0 |
| 193. Чугун | 7200 | 0,482 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 112,5 | 112,5 | 0 |
| 194. Алюминий (ГОСТ 22233-83) | 2600 | 0,84 | 221 | 0 | 0 | 221 | 221 | 187,6 | 187,6 | 0 |
| 195. Медь (ГОСТ 859-78*) | 8500 | 0,42 | 407 | 0 | 0 | 407 | 407 | 326 | 326 | 0 |
| 196. Стекло оконное (ГОСТ 111-78) | 2500 | 0,84 | 0,76 | 0 | 0 | 0,76 | 0,76 | 10,79 | 10,79 | 0 |
| Примечания: 1. Расчетные значения коэффициента теплоусвоения (при периоде 24 ч) материала в конструкции ____(___________ вычислены по формуле s = 0,27( ((0 ( с0 + 0,0419w ), где (, (0, с0, w принимают по соответствующим графам настоящего приложения. 2. Характеристики материалов в сухом состоянии приведены при массовом отношении влаги в материале w, %, равном нулю. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ТЕРМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗАМКНУТЫХ ВОЗДУШНЫХ ПРОСЛОЕК

|  | Термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки Rв.п, м2 ( (С/Вт |
| --- | --- |
| Толщина воздушной прослой- | горизонтальной при потоке тепла снизу вверх и вертикальной | горизонтальной при потоке тепла сверху вниз |
| ки, м | при температуре воздуха в прослойке |
|  | положительной | отрицательной | положительной | отрицательной |
| 0,01 0,02 0,03 0,05 0,1 0,15 0,2-0,3 | 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 | 0,15 0,15 0,16 0,17 0,18 0,18 0,19 | 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,19 | 0,15 0,19 0,21 0,22 0,23 0,24 0,24 |
| Примечание. При оклейке одной или обеих поверхностей воздушной прослойки алюминиевой фольгой термическое сопротивление следует увеличивать в 2 раза. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5*

СХЕМЫ ТЕПЛОПРОВОДНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ В ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЯХ

ПРИЛОЖЕНИЕ 6*

(Справочное)

ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОКОН, БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ И ФОНАРЕЙ

| Заполнение светового проема | Приведенное сопротивление теплопередаче R0, м2 ( (С/Вт |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Одинарное остекление в деревянных или пластмассовых переплетах | 0,18 |
| Одинарное остекление в металлических переплетах: окон и фонарей с вертикальным остеклением зенитных фонарей | 0,15 0,14 |
| Двойное остекление в деревянных или пластмассовых спаренных переплетах | 0,39 |
| Двойное остекление в деревянных или пластмассовых раздельных переплетах | 0,42 |
| Двойное остекление в металлических раздельных переплетах: окон и фонарей с вертикальным остеклением витрин | 0,34 0,31 |
| Тройное остекление в деревянных или пластмассовых раздельно-спаренных переплетах | 0,55 |
| Тройное остекление в металлических раздельных переплетах | 0,46 |
| Блоки стеклянные пустотные с шириной швов между ними 6 мм, размером, мм: 194х194х98 244х244х98 | 0,31 0,33 |
| Профильное стекло: швеллерного сечения коробчатого сечения | 0,16 0,31 |
| Заполнение из органического стекла зенитных фонарей: одинарное двойное тройное | 0,19 0,36 0,52 |
| Двухслойные стеклопакеты в деревянных или пластмассовых переплетах: из обычного стекла с твердым селективным покрытием внутреннего стекла то же, с заполнением межстекольного пространства аргоном с мягким селективным покрытием внутреннего стекла то же, с заполнением межстекольного пространства аргоном с тепловым зеркалом то же, с заполнением межстекольного пространства аргоном | 0,36 0,48 0,56 0,52 0,62 0,70 0,83 |
| Двухслойные стеклопакеты в металлических переплетах: окон и фонарей с вертикальным остеклением зенитных фонарей: из обычного стекла с твердым селективным покрытием внутреннего стекла то же, с заполнением межстекольного пространства аргоном с мягким селективным покрытием внутреннего стекла то же, с заполнением межстекольного пространства аргоном | 0,31 0,30 0,38 0,45 0,42 0,51 |
| Двухслойные стеклопакеты и одинарное остекление: в раздельных деревянных или пластмассовых переплетах окон в металлических переплетах зенитных фонарей | 0,53 0,46 |
| Трехслойные стеклопакеты в деревянных или пластмассовых переплетах: из обычного стекла с мягким селективным покрытием среднего стекла то же, с заполнением межстекольного пространства аргоном | 0,52 0,72 0,86 |
| Примечания: 1. К мягким селективным покрытиям стекла относят покрытия с коэффициентом излучения меньше или равным 0,15, к твердым покрытиям — больше или равным 0,25. Значения приведенных сопротивлений теплопередаче заполнений световых проемов в деревянных или пластмассовых переплетах даны для случаев, когда отношение площади остекления к площади заполнения светового проема равно 0,75-0,85. При отношении площади остекления к площади заполнения светового проема в деревянных или пластмассовых переплетах, равном 0,6-0,74, указанные в таблице значения R0 следует увеличивать на 10 %, а при отношении площадей, равном 0,86 и более, соответственно уменьшать на 5 %. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПОГЛОЩЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ МАТЕРИАЛОМ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ

| Материал наружной поверхности ограждающей конструкции | Коэффициент поглощения солнечной радиации p |
| --- | --- |
| Алюминий Асбестоцементные листы Асфальтобетон Бетоны Дерево неокрашенное Защитный слой рулонной кровли из светлого гравия Кирпич глиняный красный Кирпич силикатный Облицовка природным камнем белым Окраска силикатная темно-серая Окраска известковая белая Плитка облицовочная керамическая Плитка облицовочная стеклянная синяя Плитка облицовочная белая или палевая Рубероид с песчаной посыпкой Сталь листовая, окрашенная белой краской Сталь листовая, окрашенная темно-красной краской Сталь листовая, окрашенная зеленой краской Сталь кровельная оцинкованная Стекло облицовочное Штукатурка известковая темно-серая или терракотовая Штукатурка цементная светло-голубая Штукатурка цементная темно-зеленая Штукатурка цементная кремовая | 0,5 0,65 0,9 0,7 0,6 0,65 0,7 0,6 0,45 0,7 0,3 0,8 0,6 0,45 0,9 0,45 0,8 0,6 0,65 0,7 0,7 0,3 0,6 0,4 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

КОЭФФИЦИЕНТЫ ТЕПЛОПРОПУСКАНИЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ

| Солнцезащитные устройства | Коэффициент теплопропускания солнцезащитных устройств (сз |
| --- | --- |
| А. Наружные |  |
| Штора или маркиза из светлой ткани Штора или маркиза из темной ткани Ставни-жалюзи с деревянными пластинами Шторы-жалюзи с металлическими пластинами | 0,15 0,20 0,10/0,15 0,15/0,20 |
| Б. Межстекольные (непроветриваемые) |  |
| Шторы-жалюзи с металлическими пластинами Штора из светлой ткани Штора из темной ткани | 0,30/0,35 0,25 0,40 |
| В. Внутренние |  |
| Шторы-жалюзи с металлическими пластинами Штора из светлой ткани Штора из темной ткани | 0,60/0,70 0,40 0,80 |
| Примечания: 1. Коэффициенты теплопропускания даны дробью: до черты — для солнцезащитных устройств с пластинами под углом 45(, после черты — под углом 90( к плоскости проема. 2. Коэффициенты теплопропускания межстекольных солнцезащитных устройств с проветриваемым межстекольным пространством следует принимать в 2 раза меньше. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 9*

СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЗДУХОПРОНИЦАНИЮ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ

| Материалы и конструкции | Толщина слоя, мм | Сопротивление воздухопроницанию Rн, м2 ( ч ( Па/кг |
| --- | --- | --- |
| Бетон сплошной (без швов) | 100 | 19 620 |
| Газосиликат сплошной (без швов) | 140 | 21 |
| Известняк-ракушечник | 500 | 6 |
| Картон строительный (без швов) | 1,3 | 64 |
| Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной в 1 кирпич и более | 250 и более | 18 |
| Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной в полкирпича | 120 | 2 |
| Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-шлаковом растворе толщиной в 1 кирпич и более | 250 и более | 9 |
| Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-шлаковом растворе толщиной в полкирпича | 120 | 1 |
| Кладка кирпича керамического пустотного на цементно-песчаном растворе толщиной в полкирпича | — | 2 |
| Кладка из легкобетонных камней на цементно-песчаном растворе | 400 | 13 |
| Кладка из легкобетонных камней на цементно-шлаковом растворе | 400 | 1 |
| Листы асбестоцементные с заделкой швов | 6 | 196 |
| Обои бумажные обычные | — | 20 |
| Обшивка из обрезных досок, соединенных впритык или вчетверть | 20-25 | 0,1 |
| Обшивка из обрезных досок, соединенных в шпунт | 20-25 | 1,5 |
| Обшивка из досок двойная с прокладкой между обшивками строительной бумаги | 50 | 98 |
| Обшивка из фибролита или из древесно-волокнистых бесцементных мягких плит с заделкой швов | 15-70 | 2,5 |
| Обшивка из фибролита или из древесно-волокнистых бесцементных мягких плит без заделки швов | 15-70 | 0,5 |
| Обшивка из жестких древесно-волокнистых листов с заделкой швов | 10 | 3,3 |
| Обшивка из гипсовой сухой штукатурки с заделкой швов | 10 | 20 |
| Пенобетон автоклавный (без швов) | 100 | 1960 |
| Пенобетон неавтоклавный | 100 | 196 |
| Пенополистирол | 50-100 | 79 |
| Пеностекло сплошное (без швов) | 120 | Воздухонепроницаемо |
| Плиты минераловатные жесткие | 50 | 2 |
| Рубероид | 1,5 | Воздухонепроницаем |
| Толь | 1,5 | 490 |
| Фанера клееная (без швов) | 3-4 | 2940 |
| Шлакобетон сплошной (без швов) | 100 | 14 |
| Штукатурка цементно-песчаным раствором по каменной или кирпичной кладке | 15 | 373 |
| Штукатурка известковая по каменной или кирпичной кладке | 15 | 142 |
| Штукатурка известково-гипсовая по дереву (по драни) | 20 | 17 |
| Керамзитобетон плотностью 900 кг/м3 | 250-400 | 13-17 |
| То же, 1000 кг/м3 | 250-400 | 53-80 |
| То же, 1100-1300 кг/м3 | 250-450 | 390-590 |
| Шлакопемзобетон плотностью 1500 кг/м3 | 250-400 | 0,3 |
| Примечания: 1. Для кладок из кирпича и камней с расшивкой швов на наружной поверхности приведенное в настоящем приложении сопротивление воздухопроницанию следует увеличивать на 20 м2 ( ч ( Па/кг. Сопротивление воздухопроницанию воздушных прослоек и слоев ограждающих конструкций из сыпучих ( шлака, керамзита, пемзы т.п.), рыхлых и волокнистых (минеральной ваты, соломы, стружки и т.п.) материалов следует принимать равным нулю независимо от толщины слоя. Для материалов и конструкций, не указанных в настоящем приложении, сопротивление воздухопроницанию следует определять экспериментально. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 10*

СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЗДУХОПРОНИЦАНИЮ ЗАПОЛНЕНИЙ СВЕТОВЫХ ПРОЕМОВ (ОКОН, БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ И ФОНАРЕЙ)

| Заполнение светового проема | Число уплотненных притворов заполнения | Сопротивление воздухопроницанию Rн, м2 ( ч/кг (при (p = 10 Па), заполнений световых проемов с деревянными переплетами с уплотнением прокладками из |
| --- | --- | --- |
|  |  | пенополиуре-тана | губчатой резины | полушерстя-ного шнура |
| Одинарное остекление или двойное остекление в спаренных переплетах | 1 | 0,26 | 0,16 | 0,12 |
| Двойное остекление в раздельных переплетах | 1 2 | 0,29 0,38 | 0,18 0,26 | 0,13 0,18 |
| Тройное остекление в раздельно-спаренных переплетах | 1 2 3 | 0,30 0,44 0,56 | 0,18 0,26 0,37 | 0,14 0,20 0,27 |
| Примечания: 1. Сопротивление воздухопроницанию заполнений световых проемов с металлическими переплетами, а также балконных дверей следует принимать с коэффициентом 0,8. 2. Сопротивление воздухопроницанию окон без открывающихся створок (без притворов, с уплотненными фальцами) следует принимать равным 1 м2 ( ч/кг(независимо от числа и материала переплетов и видов остекления), зенитных фонарей (с уплотненными сопряжениями элементов) — 0,5 м2 ( ч/кг. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 11*

СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТОНКИХ СЛОЕВ ПАРОИЗОЛЯЦИИ

| Материал | Толщина слоя, мм | Сопротивление паропроницанию Rп, м2 ( ч ( Па/мг |
| --- | --- | --- |
| Картон обыкновенный Листы асбестоцементные Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) Листы древесно-волокнистые жесткие Листы древесно-волокнистые мягкие Окраска горячим битумом за один раз Окраска горячим битумом за два раза Окраска масляная за два раза с предварительной шпатлевкой и грунтовкой Окраска эмалевой краской Покрытие изольной мастикой за один раз Покрытие битумно-кукерсольной мастикой за один раз Покрытие битумно-кукерсольной мастикой за два раза Пергамин кровельный Полиэтиленовая пленка Рубероид Толь кровельный Фанера клееная трехслойная | 1,3 6 10 10 12,5 2 4 — — 2 1 2 0,4 0,16 1,5 1,9 3 | 0,016 0,3 0,12 0,11 0,05 0,3 0,48 0,64 0,48 0,60 0,64 1,1 0,33 7,3 1,1 0,4 0,15 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 12*. Исключено.

ПРИЛОЖЕНИЕ 13*

Справочное

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЙ ОДНОРОДНОСТИ  r  ПАНЕЛЬНЫХ СТЕН

- Коэффициент r для участков трехслойных бетонных конструкций с ребрами и теплоизоляционными вкладышами следует вычислять по формуле

r = r1 r2,						( 1 )

где r1 — коэффициент, учитывающий относительную площадь ребер в конструкции, следует принимать по табл. 1 прил. 13*;

r2 — коэффициент, учитывающий плотность материала ребер конструкции,— по табл. 2 прил. 13*.

Таблица 1

| Rусл0, | r1 при F1/F2 |
| --- | --- |
| м2 ( (С/Вт | 0,25 | 0,15 | 0,05 |
| 3,0 2,1 1,7 1,4 | 0,5 0,67 0,76 0,83 | 0,56 0,73 0,80 0,85 | 0,79 0,83 0,86 0,87 |
| Обозначения, принятые в табл. 1: F1 — площадь ребер в конструкции, м2; F2 — площадь конструкции (без учета площади оконных и дверных проемов), м2. |

Таблица 2

| Плотность материала (, кг/м3 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r2 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,6 |
| Примечание. Для трехслойных конструкций толщиной менее 0,3 м коэффициент r следует умножать на 0,9. |

- Коэффициент r для участков ограждающих конструкций из панелей с гибкими металлическими связями в сочетании с утеплителем из минеральных волокон или вспененных пластмасс допускается принимать по табл. 3 прил. 13* с уточнением по фактическим значениям.

Таблица 3

| Конструктивные слои | Коэффициент r при расстоянии между гибкими связями а, м |
| --- | --- |
|  | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| материал | плотность | Диаметр стержня гибкой связи d, мм |
|  | материала (, кг/м3 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 |
| Керамзитобе-тон | 1000 1200 1400 1600 | 0,95 0,93 0,91 0,89 | 0,91 0,89 0,87 0,84 | 0,96 0,95 0,94 0,93 | 0,94 0,92 0,90 0,88 | 0,97 0,96 0,95 0,94 | 0,96 0,94 0,92 0,91 | 0,98 0,97 0,96 0,95 | 0,96 0,95 0,94 0,93 |
| Тяжелый бетон | 2400 | 0,74 | 0,69 | 0,80 | 0,75 | 0,84 | 0,81 | 0,87 | 0,85 |

Примечания: 1. Промежуточные значения r1, r2 и r по табл. 1-3 следует определять интерполяцией.

- Для конструкций, не приведенных в настоящем приложении, коэффициент r следует определять по ГОСТ 26254-84 или температурным полям.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

- Общие положения.......................................................................................

- Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций........................

- Теплоустойчивость ограждающих конструкций.........................................

- Теплоусвоение поверхности полов..............................................................

- Сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций..............

- Сопротивление паропроницанию ограждающих конструкций...................

Приложение 1*. Зоны влажности территории СССР........................................

Приложение 2. Условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности...........................

Приложение 3*. Теплотехнические показатели строительных материалов и конструкций....................................................................................................

Приложение 4. Термическое сопротивление замкнутых воздушных прослоек...

Приложение 5*. Схемы теплопроводных включений в ограждающих конструкциях...........................................................................................................

Приложение 6*. Приведенное сопротивление теплопередаче окон, балконных дверей и фонарей.............................................................................................

Приложение 7. Коэффициенты поглощения солнечной радиации материалом наружной поверхности ограждающей конструкции........................................

Приложение 8. Коэффициенты теплопропускания солнцезащитных устройств

Приложение 9*. Сопротивление воздухопроницанию материалов и конструкций...........................................................................................................

Приложение 10*. Сопротивление воздухопроницанию заполнений световых проемов (окон, балконных дверей и фонарей)..................................................

Приложение 11*. Сопротивление паропроницанию листовых материалов и тонких слоев пароизоляции.............................................................................

Приложение 13*. Коэффициент теплотехнической однородности r панельных стен................................................................................................................

Зміни до СНіП ІІ-3-79**

Зміна № 1 до СНіП ІІ-3-79** "Строительная теплотехника" чинна на території України.

Затверджена наказом Державного комітету України в справах містобудування і архітектури від 17 червня 1996р. № 117, строк введення в дію встановлений з 1 жовтня 1996р.

(Друкується мовою оригіналу)

Пункт 1.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: "Пункты 2.1* и 5.5* настоящих норм пригодны для целей сертификации ограждающих конструкций".

Пункт 2.1* изложить в новой редакции:

"Сопротивление теплопередаче Rо наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий должно быть не менее нормативного сопротивления теплопередаче, определяемого по табл. 1а.

Сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций производственных зданий и сооружений (за исключением помещений со значительными избытками явной теплоты - более 23 Вт/м3) должно быть не менее требуемого сопротивления теплопередаче, определяемого по формуле (1) или по табл. 9*, и экономически целесообразного сопротивления теплопередаче, определяемого по п. 2.15.

Сопротивление теплопередаче внутренних ограждающих конструкций, перекрытий теплых чердаков и наружных ограждающих конструкций помещений со значительными избытками явной теплоты должно быть не менее требуемого сопротивления теплопередаче, определяемого по формуле (1) или по табл. 9*.

Для неоднородных ограждающих конструкций определяют приведенное сопротивление теплопередаче Rо  конструкции.

# Footnotes

Номенклатура общественных зданий в настоящей главе СНиП принята в соответствии с общесоюзным классификатором “Отрасли народного хозяйства” ( ОКОНХ ), утвержденным постановлением Госстандарта СССР от 14 ноября 1975 г. № 18.

Далее в тексте для краткости здания и сооружения: складские, сельскохозяйственные и производственные промышленных предприятий, когда нормы относятся ко всем этим зданиям и сооружениям, объединяются термином “производственные”.